## 汇总表
响水县“千乡万村驭风行动”黄圩镇20MW风电项目清单汇总
序号 | 名称 | 价格（元） | 备注
1 | 电气一次
2 | 电气二次
3 | 站内通信
4 | 集电线路
5 | 风机基础
6 | 道路工程
7 | 10kv开关站
8 | 黄圩风电电源接入工程-安装
9 | 黄圩风电电源接入工程-土建
10 | 勘测设计费 | 2000000
合计 |  | 2000000

## 电气一次
响水县“千乡万村驭风行动”黄圩镇20MW风电项目
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、开关站部分
1 | 10kV高压开关柜 | KYN28A-12 1250A 25kA | 套 | 3 | 计量柜
2 | 10kV高压开关柜 | KYN28A-12 630A 25kA | 套 | 3 | 母设柜
3 | 10kV高压开关柜 | KYN28A-12 630A 25kA | 套 | 3 | SVG断路器柜（C2级）
4 | 10kV高压开关柜 | KYN28A-12 630A 25kA | 套 | 2 | 站用电柜
5 | 10kV高压开关柜 | KYN28A-12 1250A 25kA | 套 | 6 | 进、出线柜
6 | 站用变压器 | SCB14-160kVA，10.5±2x2.5%/0.4kV，含外壳，Dyn11， | 套 | 2 | 能效等级不低于二级
7 | 动态无功补偿装置 | 12kV，±0.7Mvar，风冷 | 套 | 1
8 | 动态无功补偿装置 | 12kV，±1.7Mvar，风冷 | 套 | 1
9 | 动态无功补偿装置 | 12kV，±2.3Mvar，风冷 | 套 | 1
10 | 电力电缆 | ZRC-YJY23-8.7/15-3×70 | km | 0.18
11 | 10kV电缆冷缩终端 | 适配ZRC-YJY23-8.7/15-3×70（三相） | 套 | 10
12 | 电力电缆 | ZRC-YJY23-8.7/15-3×240 | km | 0.2
13 | 10kV电缆冷缩终端 | 适配ZRC-YJY23-8.7/15-3×240（三相） | 套 | 4
14 | 电力电缆 | ZRC-YJY23-8.7/15-3×400 | km | 0.1
15 | 10kV电缆冷缩终端 | 适配ZRC-YJY23-8.7/15-3×400（三相） | 套 | 2
16 | 低压配电箱 | PZ30H，防护等级不低于IP54 | 只 | 1
17 | 低压配电屏 | MNS，0.4kV，315A | 套 | 3
18 | 热镀锌扁钢 | -60×8 | km | 0.8
19 | 垂直接地极 | 热镀锌镀锌∠50x5 L=2.5m | 根 | 25
20 | 绝缘铜绞线 | BVR-1X120mm2 | m | 70
21 | 绝缘铜绞线 | BVR-1X50mm2 | m | 50
22 | 绝缘铜绞线 | BVR-1X4mm2 | m | 100
23 | 开关站低压电缆 | WDZA-YJY 3×4～4×95＋1×50 0.6/1kV | km | 1.5
24 | 开关站照明系统 | 含室内外 | 项 | 1
25 | 避雷针 | 30m（独立避雷针） | 根 | 1
26 | 梯形槽盒 | 600*200(宽*高) | m | 40
27 | 梯形槽盒 | 300*150(宽*高) | m | 50
28 | 水煤气管 | RC32~RC200 | km | 1
29 | 薄壁钢管 | DG25 | km | 0.5
30 | 铁附件 | 热镀锌铁件 | t | 2.5
31 | 防火封堵 | 防火堵料，防火涂料，阻火包，耐火隔板等 | 项 | 1
32 | 接地网测试 | 1.开关站接地网测试； 2.接地电阻测试 | 项 | 1 | 接地电阻测试（提供第三方测试报告）
33 | 电力电缆交流耐压试验 |  | 回 | 10
二、预制舱
34 | 10kV预制舱 | 双层，16m×9.0m×8.0m（含照明、暖通、消防等） | 座 | 1
35 | 检修生活舱 | 双层，12m×3.4m×7.0m（含照明、暖通、消防等） | 座 | 1
三、系统调试
36 | 10kV母线分系统调试 |  | 段 | 1
37 | 站用电系统调试（400V） |  | 元/段 | 1
四、风机部分
38 | 风力发电机组 | 6250kW 1.14kV 50Hz | 套 | 2
39 | 风力发电机组 | 7500kW 1.14kV 50Hz | 套 | 1
40 | 箱式变电站 | S-6900/37 6900kVA D,yn11 10.5±2×2.5%/1.14kV | 套 | 3 | 华变，含断路器、低压断路器等设备
41 | 箱式变电站 | S-8300/37 8300kVA D,yn11 10.5±2×2.5%/1.14kV | 套 | 1 | 华变，含断路器、低压断路器等设备
42 | 镀锌扁钢 | -60×8 | km | 1.35 | 风机用
43 | 垂直接地极 | 热镀锌镀锌∠50x5，L=2.5m | 根 | 12 | 风机用
44 | 风机接地装置 | 1.风机及箱变接地网； 2.第三方接地电阻测试 | 系统 | 3
45 | 电力电缆保护管 | MPP管φ150 | km | 0.5

## 电气二次
响水县“千乡万村驭风行动”黄圩镇20MW风电项目
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
（一） | 系统继电保护
1 | 10kV方向过电流保护 |  | 套 | 3 | 布置于10kV并网开关柜内
2 | 故障录波柜 | 含1台故障录波装置，1台开关量采集单元，1台模拟量采集单元 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
3 | 10kV母线保护柜 | 含1台10kV母线保护装置 | 套 | 3 | 布置于二次设备室内
4 | 防孤岛及频率电压紧急控制柜 | 含1台防孤岛保护装置、1台频率电压紧急控制装置 | 套 | 3 | 布置于二次设备室内
5 | 小电流接地选线装置柜 | 含3台小电流接地选线装置，暂态型 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
6 | 继电保护整定 |  | 项 | 1
（二） | 远动及站内自动化
7 | 计算机监控系统 | 含后台软件、、小电流选线功能、高级应用功能，满足技术协议等要求
站控层设备
站控层I区设备
8 | 监控主机兼操作员站 | 后台主机兼数据服务器、软件、键盘鼠标、等，数据库采用国产数据库 | 套 | 2 | 布置于主控室控制台
9 | 风机计算机监控系统 |  | 套 | 1 | 布置于主控室控制台
10 | 风机振动在线检测系统 |  | 套 | 1 | 布置于主控室控制台
11 | 打印机 | 同时支持A3和A4幅面的网络激光打印机，具备打印、扫描、复印等功能 | 台 | 1 | 布置于主控室控制台
12 | 远动数据通信网关机柜 | 含2台数据通信网关机、2台规约转换装置、2台4千兆光24电交换机 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
13 | 五防系统 | 含1台五防主机、1套防误软件、1套防误锁具等 | 套 | 1 | 布置于主控室控制台
14 | 时间同步对时柜 | II型，主时钟双套冗余配置，每套主时钟均接收双北斗发送的协调时间作为外部时间基准信号 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
15 | 风电场区站控层网络柜 | 含2台96口光纤配线架，2台16光8电环网交换机，1台千兆纵向加密安装位置 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
16 | 控制台 | 12工位 | 套 | 1 | 布置于主控室
间隔层设备
17 | 公用测控柜 | 含2台公用测控装置 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
18 | 电能质量在线监测柜 | 含1台电能质量监测装置 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
19 | 10kV PT电压转接柜 | 含1套满足本站三段10kV PT转接要求的电压转接端子 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
20 | 10kV间隔层交换机柜 | 2台100Mbit/s，24电2光交换机 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
21 | 10kV集电线路保护测控装置 | 微机型 | 套 | 3 | 安装于10kV线路开关柜
22 | 10kV SVG保护测控装置 | 微机型 | 套 | 3 | 安装于10kV SVG开关柜
23 | 10kV站用变保护测控装置 | 微机型 | 套 | 2 | 安装于10kV站用变开关柜
远动及二次安防设备
24 | 关口计量及电能量采集柜 | 含2套电能量采集终端。0.2S 级关口计量表6只（三相四线，有功 0.2S，无功 2.0 级） | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
25 | 调度数据网设备1柜 | 含1台路由器、2台接入交换机、2台纵向加密认证装置 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
26 | 调度数据网设备2柜 | 含1台路由器、2台接入交换机、2台纵向加密认证装置 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
27 | 二次安防设备柜 | 含2台II型网络安全监测装置、2台横向隔离防火墙、2台网络入侵监测、1台安全审计、1台防恶意代码装置 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
28 | AGC、 AVC及一次调频装置柜 | 含1套AGC/AVC服务器（含一次调频及在线监测功能） | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
29 | 风功率预测系统柜 |  | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
30 | 集控子站接入设备柜 |  | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
31 | 安全评估和等级保护测评 |  | 项 | 1
32 | 地调调度端接口费 |  | 项 | 1
33 | 网络安全监测调试费 |  | 项 | 1
34 | 涉网试验
35 | 有功功率控制能力测试 |  | 项 | 1
36 | 无功/电压控制能力测试 |  | 项 | 1
37 | 无功补偿装置并网性能测试 |  | 项 | 1
38 | 惯量响应和一次调频测试 |  | 项 | 1
39 | 场站建模与模型验证 | 含1项风机模型一致性校验（电磁） 1项无功补偿装置单机模型一致性校核（电磁） 1项场站并网点和机端新能源多场站短路比校核报告 | 项 | 1
40 | 电能质量测试 |  | 项 | 1
41 | 故障穿越能力仿真验证 |  | 项 | 1
42 | 电压、频率适应能力验证 |  | 项 | 1
（三） | 智能辅控设备
43 | 火灾报警系统 | 含1套前端设备，1套火灾报警控制装置，壁挂安装，安装于主控室 | 套 | 1
44 | 视频监控系统 | 含1套前端设备，1面视频监控主机，安装于二次设备室 | 套 | 1
45 | 门禁系统 |  | 套 | 1
46 | SF6监测系统 |  | 套 | 1
（四） | 电气二次部分
其他电气二次设备
47 | 微机消谐装置 |  | 台 | 3 | 安装在10kV PT柜上
计量系统
48 | 模拟式电能表 | 三相四线制，有功0.2S无功2.0级 | 只 | 8
一体化电源系统
49 | 直流充电柜 | 每面含1组充电模块 (5×20A) | 套 | 2 | 布置于二次设备室内
50 | 直流馈电柜 |  | 套 | 2 | 布置于二次设备室内
51 | 蓄电池柜 | 蓄电池组(220V、250Ah、104只) | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
52 | UPS电源柜 | 每面含8kVA逆变电源 | 套 | 2 | 布置于二次设备室内
53 | 通信电源柜 | 每面含4×30A通信DC/DC转换模块3台，输出电压-48V | 套 | 2 | 布置于二次设备室内
安装辅材
控制电缆
54 | ZC-KVVP22-4×2.5 |  | km | 2
55 | ZC-KVVP22-7×2.5 |  | km | 1
56 | ZC-KVVP22-10×2.5 |  | km | 2
57 | ZC-KVVP22-4×4 |  | km | 2
低压电力电缆
58 | NH-YJY23-2×4 |  | km | 2
59 | NH-YJY23-2×6 |  | km | 0.5
60 | 耐火光缆槽盒 | 200mm×100mm，不锈钢，附盖板、支架、弯通等 | km | 1
61 | 铜排 | TMY-30×4 | km | 1
62 | 电缆保护管 | ∅100 | km | 1
63 | 防火封堵 |  | 套 | 1

## 站内通信
响水县“千乡万村驭风行动”黄圩镇20MW风电项目
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
系统及站内通信
1 | 光传输设备柜 | 含1台SDH 622M（1+1），1台8口，双直流，含录音功能的IAD | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
2 | 系统综合配线柜 | 含1套数配单元 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
3 | 系统光纤配线柜 | 含1套光配单元 | 套 | 1 | 布置于二次设备室内
4 | 通信光缆 | 单模非金属普缆 | km | 1

## 集电线路
响水县“千乡万村驭风行动”黄圩镇20MW风电项目
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
2x6.25MW+1x7.5MW集电线路部分（3回）
1 | 10kV电力电缆 | ZC-YJY23-3×240 8.7/15 kV | km | 0.4
2 | 10kV电缆终端 | 适配ZC-YJY23-3×240 8.7/15 kV | 套 | 8
3 | 10kV电力电缆 | ZC-YJY23-3×400 8.7/15 kV | km | 0.2
4 | 10kV电缆终端 | 适配ZC-YJY23-3×400 8.7/15 kV | 套 | 4
5 | 10kV架空线（单回） | JKLYJ-10-240 | km | 1.4
6 | 10kV架空线（单回） | JKLYJ-10-300 | km | 1
7 | 10kV架空线（双回） | JKLYJ-10-240 | km | 0.8
8 | 动力电缆 | ZC -YJY23-3×240 1.8/3kV | km | 0.6 | 10根并联，电缆终端40套
9 | 动力电缆 | ZC -YJY23-3×240 1.8/3kV | km | 0.65 | 13根并联，电缆终端26套
10 | 动力电缆 | ZC -YJY-1×240 1.8/3kV | km | 0.16 | 2根并联，电缆终端8套
11 | 动力电缆 | ZC -YJY-1×240 1.8/3kV | km | 0.12 | 3根并联，电缆终端6套
12 | 防火堵料 | DFD-Ⅲ（A）型有机堵料 | m³ | 4.4
13 | 耐火隔板 | 厚度10mm | m² | 120
14 | 防火涂料 |  | kg | 140
15 | 防火包 | PFB—720型 | m³ | 4.4
16 | 防火堵料 | 无机堵料 | m³ | 4.4
17 | 电缆埋管 | Ø225 MMP | km | 0.5
18 | 光缆埋管 | Ø50 MMP | km | 0.5
19 | 无金属光缆 | ADSS-36B1-PE-100 | km | 3.5
20 | 接头密封槽盒 | 防爆型 | 个 | 6

## 风机基础
响水县“千乡万村驭风行动”黄圩镇20MW风电项目
序号 | 工作内容 | 概算描述 | 单位 | 工程量
3台风电机组基础工程
1.1 | 土方开挖 | 1、土壤类别；综合考虑 | m3 | 8774.7
2、挖土深度；满足设计要求
1.2 | 土方回填 | 1、土质要求：开挖料，填料粒径不大于20mm； | m3 | 6365.7
2、密实度要求：压实系数 0.92；
3、碾压要求：水平分层压实；
1.3 | 基础混凝土 | 1、混凝土强度等级：C40； | m3 | 2494.8
2、混凝土种类：商品混凝土；
1.4 | 基础垫层 | 1、混凝土强度、厚度要求：150厚C20； | m3 | 139.5
2、混凝土种类：商品混凝土；
1.5 | 碎石垫层 | 级配碎石 | m3 | 196.9
1.6 | 钢筋制作与安装 | 钢筋综合；HRB400E；部分直螺纹连接； | t | 297
1.7 | 沉降观测点埋设 | 沉降观测点采用304不锈钢材质，圆柱形，直径20mm,长度50mm,端部磨圆； | 个 | 12
δ=2mm不锈钢保护筒300mm×Φ200mm钢管带盖
1.8 | PHC桩 | 预应力高强混凝土管桩，桩径600mm，壁厚130；本项目PHC桩需考虑引孔成本 | m | 7245
1.9 | 填芯混凝土 | C40微膨胀混凝土 | m3 | 66
1.1 | 填芯混凝土钢筋 | HRB400E | t | 22
1.11 | 其他钢材 | 预埋钢管等 | t | 4.4
1.12 | φ150mm埋管 | 材质：PE管； | m | 150
规格：φ150mm，壁厚≥3mm；
1.13 | φ50mm埋管 | 材质：PE管； | m | 10
规格：φ50mm，壁厚≥1.5mm；
1.14 | 钢格栅 | 灌浆层中铺设 | t | 6.9
1.15 | 灌浆施工 | 按施工图纸执行； | m3 | 7.5
1.16 | 塑钢围栏 | 栏杆高度：1.8m； | m | 100
栏杆做法：立柱：80*80；横竖栏：30*50；壁厚：2mm
带可开启上锁的门
2 | 3台风机机组箱变基础工程
2.1 | 土方开挖 | 1、土壤类别：素填土、粉质粘土； | m3 | 100
2、挖土深度：平均1m；
2.2 | 土方回填 | 1、土质要求：开挖料，填料粒径不大于20mm； | m3 | 95
2、密实度要求：压实系数 0.92；
3、碾压要求：水平分层压实；
2.3 | 基础垫层 | 1、混凝土强度等级：C15； | m3 | 6.3
2、基础类型：混凝土框架；
3、混凝土拌和料要求：按技施图纸；
4、垫层材料种类、厚度：100厚C15垫层；
2.4 | 护栏 | 栏杆高度：1.1m，成品 | m | 66
2.5 | 混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30； | m3 | 72
2.6 | 防火墙 | 砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压灰砂砖； | m3 | 15
基础类型：砖墙；
砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆；
2.7 | 钢筋制作与安装 | HRB400 | t | 7.2
2.8 | 钢材制作与安装 | 角钢、爬梯、电缆桥架等 | t | 2.1
2.9 | 钢格栅 | G505/40/100WU或G505/40/100LU | t | 3
2.1 | 鹅卵石 | 250mm厚洁净完整卵石，卵石粒径50~80 | m3 | 11.3
2.11 | 成品事故油池 | 容量3方,带油水分离 | 个 | 3
3 | 3.3km集电线路工程
3.1 | 土方开挖 | 1、土壤类别；综合考虑 | m3 | 2.7
2、挖土深度；满足设计要求
3.2 | 土方回填 | 1、土质要求：开挖料，填料粒径不大于20mm； | m3 | 2
2、密实度要求：压实系数 0.92；
3、碾压要求：水平分层压实；
3.3 | 铺砂盖砖 |  | m | 3300
4 | 试桩
4.1 | 试桩 |  | 项 | 1
5 | 桩基检测
5.1 | 桩基检测 |  | 项 | 1

## 道路工程
响水县“千乡万村驭风行动”黄圩镇20MW风电项目
序号 | 概算描述 | 单位 | 数量 | 备注
3台安装场地
1 | 清表（厚20cm) | m2 | 13200
2 | 土方开挖（含地基换填开挖及排水沟开挖） | m3 | 4800
3 | 土方回填与压实 | m3 | 13200
4 | 复耕 | m2 | 9972
5 | 吊装区域碎石层（60cm） | m3 | 1890
6 | 单柱式标志牌 | 个 | 3
7 | 平台征地（未扣除箱变、风机基础） | m2 | 18000
二 | 风电场道路
333米新建道路
1.1 | 清表（厚20cm) | m2 | 2930
1.2 | 土方开挖 | m3 | 1066
1.3 | 土方回填与压实 | m3 | 1598
1.4 | 软基换填 | m3 | 266
1.5 | 泥结碎石路面(厚30cm) | m2 | 1832
1.6 | 建渣垫层（厚20cm) | m2 | 2198
1.7 | φ=0.6m钢筋砼圆管涵 | m3 | 6
1.8 | φ=1.0m钢筋砼圆管涵 | m3 | 3
1.9 | 线路改迁、砍树等费用 | 项 | 1
1.1 | 复耕 | m2 | 1166
1.11 | 单柱式标志牌 | m | 1
1.12 | 临时用地面积 | m2 | 1166
1.13 | 长期征地面积 | m2 | 1499
426m改建水泥路
2.2 | 清表（厚20cm) | m2 | 1407
2.3 | 土方开挖 | m3 | 256
2.4 | 土方回填与压实 | m3 | 1407
2.5 | 泥结碎石路面(厚30cm) | m2 | 938
2.6 | 建渣垫层（厚20cm) | m2 | 1173
2.7 | φ=0.6m钢筋砼圆管涵 | m2 | 2
2.8 | φ=1.0m钢筋砼圆管涵 | m2 | 1
2.9 | 临时钢便桥 | m | 150
2.1 | C30水泥路面修复（厚20cm) | m2 | 512
2.11 | 复耕 | m2 | 1279
2.12 | 单柱式标志牌 | 块 | 1
2.13 | 临时用地面积 | m2 | 1279
9052m借用道路
4.2 | C30水泥路面修复（厚20cm） | m2 | 14483
4.3 | AC-13沥青路面修复 | m2 | 4345

## 10kv开关站
响水县“千乡万村驭风行动”黄圩镇20MW风电项目
| 工作内容 | 概算描述 | 单位 | 工程量
1 | 场地平整工程
1.1 | 土方开挖 | 地表以上植被,平均厚度30cm | m³ | 1056
1.2 | 土方回填 | 密实度要求：分层后压实系数 0.94； | m³ | 7392
1.3 | 围墙 | 砖砌体围墙 | m3 | 194
1.4 | 护坡 | 植草护坡 | m² | 970
1.5 | 截、排水沟 | 预制混凝土排水沟，沟宽尺寸：300mmx500mm；C25素混凝土 | m | 194
2 | 10kV配电室
2.1 | 土石方开挖 |  | m³ | 456
2.2 | 土石方回填 | 压实系数 0.94； | m³ | 319.2
2.3 | 混凝土垫层 | C20 | m³ | 25.9
2.4 | 现浇基础混凝土 | C40 | m³ | 86.4
2.5 | 钢筋制作与安装 | HRB400E | t | 10.4
2.6 | 预埋铁件 |  | t | 6.9
2.7 | 桩基础 | PHC-500-AB-100 | m | 360
2.8 | 沉降观测点埋设 |  | 项 | 1
3 | 无功补偿系统基础工程
3.1 | SVG预制舱
3.1.1 | 土石方开挖 |  | m³ | 199
3.1.2 | 土石方回填 | 压实系数 0.94； | m³ | 139.3
3.1.3 | 混凝土垫层 | C20 | m³ | 4.1
3.1.4 | 现浇基础混凝土 | C40 | m³ | 13.5
3.1.5 | 钢筋制作与安装 | HRB400E | t | 1.6
3.1.6 | 预埋铁件 | Q235B，热镀锌防腐 | t | 1.1
3.1.7 | 防雨百叶窗 | 框材质：铝合金； | 个 | 3
尺寸：200x400；
3.1.9 | 桩基础 | PHC-500-AB-100 | m | 180
3.1.10 | 沉降观测点埋设 |  | 项 | 3
4 | 检修生活舱
4.1 | 土石方开挖 |  | m³ | 192
4.2 | 土石方回填 | 压实系数 0.94； | m³ | 134.4
4.3 | 混凝土垫层 | C20 | m³ | 7.3
4.4 | 现浇基础混凝土 | C40 | m³ | 24.5
4.5 | 钢筋制作与安装 | HRB400E | t | 2.9
4.6 | 预埋铁件 |  | t | 2
4.7 | 桩基础 | PHC-500-AB-100 | m | 200
4.8 | 沉降观测点埋设 |  | 项 | 1
5 | 站用变
5.1 | 土石方开挖 |  | m³ | 150.5
5.2 | 土石方回填 | 压实系数 0.94； | m³ | 105.4
5.3 | 混凝土垫层 | C20 | m³ | 3.4
5.4 | 现浇基础混凝土 | C40 | m³ | 11.3
5.5 | 钢筋制作与安装 | HRB400E | t | 1.4
5.6 | 预埋铁件 |  | t | 0.9
5.7 | 桩基础 | PHC-500-AB-100 | m | 120
5.8 | 沉降观测点埋设 |  | 项 | 2
6 | 独立避雷针
6.1 | 土石方开挖 |  | m³ | 114.9
6.2 | 土石方回填 | 压实系数 0.94； | m³ | 137.8
6.3 | 混凝土垫层 | C20 | m³ | 5.9
6.4 | 现浇基础混凝土 | C40 | m³ | 75
6.5 | 钢筋制作与安装 | HRB400E | t | 9.8
6.6 | 预埋铁件 |  | t | 6
6.7 | 桩基础 | PHC-500-AB-100 | m | 80
6.8 | 沉降观测点埋设 |  | 项 | 1
7 | 电缆沟
7.1 | 800x1000电缆沟 |  | m | 20
7.2 | 进站大门 |  | 樘 | 1
7.3 | 站内大门 |  | 樘 | 2
7.4 | 站内围栏 |  | m | 200
7.5 | 厂区绿化 |  | 项 | 1
8 | 其他建筑工程
8.1 | 施工用水工程 |  | 项 | 1
8.2 | 施工用电工程 |  | 项 | 1
8.3 | 环境保护工程 |  | 项 | 1
8.4 | 水土保持工程 |  | 项 | 1
8.5 | 劳动安全与工业卫生工程 |  | 项 | 1
8.6 | 桩基检测 |  | 项 | 1

## 黄圩风电电源接入工程-安装
黄圩风电电源接入工程
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
黄圩风电电源接入工程-安装
1 | 电杆 | 1、名称：混凝土电杆 2、规格：15米 | 根 | 379
2 | 电杆 | 1、名称：混凝土电杆 2、规格：18米 | 根 | 33
3 | 钢管杆 | 1、名称：终端钢管杆 2、配置：双回 | 基 | 35
4 | 钢管杆 | 1、名称：分支钢管杆 2、配置：双回 | 基 | 10
5 | 钢管杆 | 1、名称：转角钢管杆 2、配置：双回 | 基 | 2
6 | 架空线 | 1、名称：JKLYJ-10-240导线 2、配置：单回线路 | KM | 3.147
7 | 架空线 | 1、名称：JKLYJ-10-240导线 2、配置：双回线路 | KM | 16.942
8 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3*400 | KM | 5.688
9 | 电缆终端 | 1、名称：户外电缆终端 2、规格：3*400 | 套 | 51
10 | 电缆终端 | 1、名称：户内电缆终端 2、规格：3*400 | 套 | 3
11 | 断路器 | 1、名称：一二次融合柱上断路器 2、规格：10KV | 台 | 7
12 | 断路器 | 1、名称：一二次融合用户分界柱上断路器 2、规格：10KV | 台 | 3
13 | 分支箱 | 1、名称：电缆分支箱 2、规格：10KV | 座 | 2
14 | 拉线 | 1、名称：普通双拉线 | 组 | 22

## 黄圩风电电源接入工程-土建
黄圩风电电源接入工程
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
黄圩风电电源接入工程-土建
1 | 钢管杆基础 | 1、名称：双回终端钢管杆基础 | 基 | 35
2 | 钢管杆基础 | 1、名称：双回分支钢管杆基础 | 基 | 10
3 | 钢管杆基础 | 1、名称：双回转角钢管杆基础 | 基 | 2
4 | 套筒基础 | 1、名称：套筒基础 | 基 | 33
5 | 分支箱基础 | 1、名称：电缆分支箱基础 2、规格：10KV | 座 | 2
6 | 拉管 | 1、名称：拉管 2、规格：2*φ200MPP | 米 | 495
7 | 拉管 | 1、名称：拉管 2、规格：4*φ200MPP | 米 | 1172
8 | 排管 | 1、名称：排管 2、规格：2*φ200CPVC | 米 | 45
9 | 排管 | 1、名称：排管 2、规格：4*φ200CPVC | 米 | 746
10 | 电缆井 | 1、名称：新建电缆井 | 座 | 40