## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 2.弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3.取土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4.建筑物场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平 | m2 | 421.2
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:施工单位勘察现场自行考虑 2.土质不区分干土、湿土、淤泥质土等，投标单位自行踏勘现场，综合考虑报价 3.挖土深度:依据设计图纸及原始场地标高 4.开挖过程中注意做好地上地下管线，邻近构筑物的保护。该部分报价计入综合单价，不另计 5.其他详见图纸 | m3 | 902.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.在基础或承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙回填士前,应排除积水，清除虚士和建筑垃圾,施工后应及时回填土。 2.密实度要求:回填士应分层回填压实,压实系数≥0.95,其干密度≥16kN/m3。 3.填方材料品种:回填土的土料要求、分层厚度，每层压实遍数等,应遵守有关国家规范或标准的规定。素士中不得含石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻士。 4.填方粒径要求:投标人综合考虑，满足规范及设计要求 5.填方来源、运距:投标单位自行考虑 6.碾压沉降、二次反开挖等工程量综合考虑在报价内，结算时不另计算，其余详见图纸设计、规范及图集要求 | m3 | 567.39
4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:场内平衡后废弃土方 2.运距:投标自行考虑 | m3 | 334.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 14.63
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06 蒸压砂加气砌块 2.墙体类型:内墙200厚 3.砂浆强度等级:M5专用砂浆 | m3 | 55.17
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15聚合物水泥混凝土 | m3 | 49.22
8 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.基础混凝土最小胶凝材料用量320kg/m3,最大水胶比0.45，胶凝材料中最大氯离子质量比0.10%,最大含碱量3.0kg/m3;混凝土应采用引气剂。 | m3 | 240.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 010502001001 | ±0以下矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.基础混凝土最小胶凝材料用量320kg/m3,最大水胶比0.45，胶凝材料中最大氯离子质量比0.10%,最大含碱量3.0kg/m3;混凝土应采用引气剂。 | m3 | 6
10 | 010502001002 | ±0以上矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 22.5
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.71
12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.07
13 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.17
14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.22
15 | 010504004001 | 挡土墙（±0.00以下抗爆墙） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:见图纸要求 | m3 | 41.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 010504001001 | 直形墙（±0.00以上抗爆墙） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:见图纸要求 | m3 | 155.23
17 | 010504004003 | 挡土墙（±0.00以下） | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:250厚 | m3 | 2.42
18 | 010504001003 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:200厚 | m3 | 16.4
19 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 82.89
20 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:小型构件 2.构件规格:100*100 3.部位:抗爆墙 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C35 | m3 | 0.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 010507001001 | 散水 | 1.80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光，含混凝土浇筑及模板制安 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3.压实填土，压实系数≥93%,向外坡i=5% 4.沥青胶泥灌缝 5.其他详见23J909-散1/1-19 | m2 | 64.48
22 | 010507001002 | 坡道 | 1.30厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层，抹深锯齿形韁曄 2.界面剂1道 3.100厚C20混凝土，含混凝土浇筑及模板制安 4.300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 5.压实填土，压实系数>93%(坡度按工程设计) 6.其他详见23J909-坡3/1-13 | m2 | 20.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 010507004001 | 室外台阶 | 1.80厚C20混凝土，随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1%，含混凝土浇筑及模板制安 2.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.压实填土，压实系数≥93% 4.其他详见23J909-台1/1-6 5.工程量按水平投影面积计算 | m2 | 7.56
24 | 010507004002 | 室外平台 | 1.80厚C20混凝土，随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1%，含混凝土浇筑及模板制安 2.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.压实填土，压实系数≥93% 4.其他详见23J909-台1/1-6 | m2 | 2.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HPB300 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 0.107
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 5.828
27 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HRB400E 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 29.509
28 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 12.847
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 HRB400E 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 12.487
30 | 010515001005 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HRB400 2.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 0.381
31 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B， 2.规格:详见设计图纸 3.其他要求详见设计图纸 | t | 0.05
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 010515003001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.钢筋混凝土柱、梁与砌块墙体连接部位(双面)均先铺钉宽出墙、柱(梁)边各100宽钢丝网或耐碱玻纤网格布一层再进行室内外粉刷。 2.容易出现墙体裂缝部位墙体与混凝土梁、柱交接处抹灰层、不同结构材料的交界处等应采取防裂措施， 3.所有楼梯间、前室、疏散走道的填充墙抹灰层中应加入采用钢丝网砂浆面层加强 4.其他详见图纸 | m2 | 4.73
33 | 010515003003 | 耐碱玻纤网格布 | 1.所有填充墙抹灰层中应加入采用抗碱玻纤网格布 2.其他详见图纸 | m2 | 1251.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 010606008002 | 屋面检修钢直爬梯 | 1.钢材品种、规格:不应低于Q235-B 2.钢梯形式:详见图集15J401-D4-WT2c-78 3.螺栓种类:详见图集15J401-D4-WT2c-78 4.防火要求:钢结构刷涂防火涂料满足二级耐火等级的要求。耐火时间详《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.2.1条规定 5.油漆要求:主构件制作完毕进行表面抛丸除锈处理,除锈等级为S02/St2.5级,钢结构表面涂环氧富锌底漆二度，面漆为环氧磁性漆二度。钢结构在使用过程中,应定期进行油漆维护。 6.其他不详之处详见图纸 | t | 0.658
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:吊顶钢骨架反支撑 2.钢材品种、规格:40*40*2钢管，L40*2角钢 3.主构件制作完毕进行表面抛丸除锈处理,除锈等级为S02/St2.5级,钢结构表面涂环氧富锌底漆二度，面漆为环氧磁性漆二度。钢结构在使用过程中,应定期进行油漆维护。 4.其他不详之处详见图纸 | t | 0.852
门窗工程
36 | 100701003002 | 钢质甲级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1523:1500*2300，成品钢质甲级防火门，耐火极限不低于1.5小时 2.含闭门器、顺序器、门锁、五金配件、门套等制作，安装 3.门尺寸以现场复核为准,门框材颜色均由业主自定。 4.其他详见图纸及图集仿12J609 | m2 | 13.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 100701003003 | 抗爆门（内、外） | 1.门代号及洞口尺寸:KBM1524（内、外）：1500*2400 2.含闭门器、顺序器、门锁、手动开启装置、五金配件、门套等制作，安装 3.成品钢质抗爆门,防爆外门允许等效静荷载为50Kpa，防爆内门允许等效静荷载为30Kpa。隔离前室内外门应具备不同时开启联锁功能，火灾状态下应能自动解除联锁应配置抗爆门锁 4.消防救援窗:净尺寸应满足1m*1m,距地不超过1.2m并确保未被隔墙、固定家具等遮挡。间距不宜大十20m且每个防火分区不少于2个。当利用门时,净宽度不应小于0.8m;消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃;消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。 5.外窗玻璃型材均为5mm钢化单玻,窗框型材为 | m2 | 21.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
彩色铝合金,材壁厚不应1.8mm 6.其他详见图纸
38 | 020508020001 | 挡鼠板 | 1.挡鼠板高500mm 2.做法详见07J912-1《变配电所建筑构造》37页。 3.其他详见图纸设计要求 | m | 15
屋面及防水工程
39 | 010903003001 | 墙身防水（防潮） | 1.墙身防潮层设于底层地坪室内地坪以下0.060m处,有基础梁或钢筋砼墙体处不设。做法为20mm厚1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂。遇地面有高差时应沿墙身迎土面设竖向防潮层与水平防潮层形成闭合。 2.其他详见图纸及图集15J101-1/A4 | m2 | 28.6
40 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.其他:含防水附加层 | m2 | 432.99
41 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 432.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.钢筋混凝土楼面板，表面清扫干净 2.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 3.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.找平层设分格缝,缝宽20mm,纵横缝的间距≤3米,纵横缝用沥青密封嵌填。屋面为不上人钢筋混凝土屋面。按3%结构找坡。 5.干铺无纺聚酯纤维布一层 6.刚性层厚度:50厚直径10~30卵石 7.其他详见图纸及23J909-屋A41/5-32图集 | m2 | 408.87
43 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:白色硬聚氯乙烯UPVC制品,雨水管子公称直径DN100 2.含雨水管采购安装 | m | 26.4
44 | 010902006001 | 屋面排水斗 | 1. PVC排水斗配套连接φ110PVC排水管 2. 含PVC排水斗采购安装 3.其他详见图集12J201-H6/1 | 个 | 4
45 | 010903002005 | 外墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 703.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 011201004001 | 外墙面防水砂浆 | 1.材料种类:干粉类聚合物水泥防水砂浆,厚度不小于5mm 2.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 703.84
47 | 010904004001 | 止水带 | 1.止水带材料种类:3~4厚钢板止水带 2.符合质量规范要求 | m | 89.33
保温、隔热、防腐工程
48 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚（B1级）挤塑聚苯（XPS） 2.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 408.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.专用粘贴剂涂在岩棉板背面（涂专用界面剂后），优先使用条粘法，其涂胶面积不得小于50%,胶条应呈水平方向。 3.30厚岩棉板，板两面及侧面涂刷专用界面剂； 4.龙骨材料品种、规格:铝合金或镀锌钢板托架，M8~M10膨胀螺栓 5.保温隔热面层材料品种、规格、性能:岩棉板表面抹抹面胶浆并压入第一层耐碱网布，采用锚栓锚固岩棉板，锚栓用量不小于6个/m2,，按梅花状分布。锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于25mm，在砌体墙中不小于50mm 6.增强网及抗裂防水砂浆种类:岩棉板表面再抹抹面胶浆并压入第二层耐碱网布； 7.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 703.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 011002001002 | 防腐混凝土面层 | 1.防腐部位:±0以下基础 2.面层厚度:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500um; | m2 | 459.69
51 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.防腐部位:埋入土中的砌体结构表面 2.刷环氧沥青，厚度≥500um | m2 | 246.16
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.位置:控制室、UPS室地面 2.压实填土，压实系数不小于90% 3.垫层:80厚C20混凝土垫层,混凝土垫层应设纵向缩缝、横向缩缝:纵向缩缝应采用平头缝高度60横向缩缝采用假缝,宽度15、高度20,缝内填水泥砂浆,地面分仓缝做法:缝宽15中嵌胶泥。(缝问距≤6X6m) 4.界面剂1道 5.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6.界面剂1道 7.混凝土密封封闭剂1道 7.150-250高架空防静电活动地板 8.其他详见图集23J909-地K17/3-100及图纸设计要求 | m2 | 203.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 011101001003 | 防静电水泥砂浆地面 | 1.位置:补风机房、排烟机房、空调机房 2.压实填土，压实系数不小于90% 3.垫层:80厚C20混凝土垫层,混凝土垫层应设纵向缩缝、横向缩缝:纵向缩缝应采用平头缝高度60横向缩缝采用假缝,宽度15、高度20,缝内填水泥砂浆,地面分仓缝做法:缝宽15中嵌胶泥。(缝问距≤6X6m) 4.界面剂1道 5.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 6.防静电水泥浆1道 7.面层厚度、水泥石子浆配合比:20厚1:2防静电水泥砂浆 8.其他详见图集23J909-地K5/3-94及图纸设计要求 | m2 | 71.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 011102003002 | 防滑地砖地面 | 1.位置:其他地面 2.150厚碎石夯入土中 3.垫层:80厚C20混凝土垫层,混凝土垫层应设纵向缩缝、横向缩缝:纵向缩缝应采用平头缝高度60横向缩缝采用假缝,宽度15、高度20,缝内填水泥砂浆,地面分仓缝做法:缝宽15中嵌胶泥。(缝问距≤6X6m) 4.界面剂1道 5.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 6.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆结合层 7.面层材料品种、规格、颜色:5~10厚地砖面层 8.嵌缝材料种类:DIG砂浆擦缝 9.其他详见图集23J909-地D22/3-52及图纸设计要求 | m2 | 106.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 011105001001 | 防静电水泥砂浆踢脚线 | 1.补风机房、排烟机房、空调机房 2.踢脚线高度:150mm 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2防静电水泥砂浆 | m | 51.58
56 | 011105003001 | 地砖踢脚线 | 1.位置:其他房间 2.踢脚线高度:150mm 3.界面剂1道 4.粘贴层厚度、材料种类:20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5.5厚DTA砂浆结合层 6.面层材料品种、规格、颜色:5~10厚地砖面层，DIG砂浆擦缝 | m | 70.8
57 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.位置:控制室、UPS室地面 2.2厚配本专用界面砂浆批刮（加气块墙） 3.基层材料种类、规格:7厚1:3水泥砂浆压实平 4.固定配套金属卡件，问距300 5.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚不锈钢板成品踢脚与卡件安装 | m | 82.18
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 011201001009 | 砖基础抹灰 | 1.墙体类型:砖基础 2.20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 618.97
59 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实结缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.其他详见图纸及23J909-内4D/7-7图集 | m2 | 1251.37
60 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.界面剂1道 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道) 4.其他详见图纸及23J909-外墙8C/6-12图集 | m2 | 703.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:混凝土面 2.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实结缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.其他详见图纸及23J909-内4D/7-7图集 | m2 | 93.6
天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
62 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2.吊顶与外墙之间设置变形缝,缝宽不50mm; 3.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底预留吊环(句)固定，吊顶高度3.9m 4.龙骨材料种类、规格、中距:与安装型式配套的专用上层主龙骨，问距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平,钢制主龙骨厚度不小1.0mm间距不大于1.2m表面应镀锌 5.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，问距≤600(750) 6.面层材料品种、规格:铝合金方板600x600(575x575)与专用龙骨固定 7.其他详见图纸 | m2 | 382.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
及23J909-棚88/8-15图集
63 | 011304002002 | 检修孔 | 1.风口材料品种、规格:检修孔 2.安装固定方式:投标报价包含与周边吊顶的细节处理 3.其他不详之处详见图纸 | 个 | 5
油漆、涂料、裱糊工程
64 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙（含附墙柱梁、独立柱） 3.腻子种类:3厚耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍找平，满配腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:无机料燃烧性能A级,VOCs含量<80(q/1) 6.其他详见图纸及23J909-内4D/7-7图集 | m2 | 1344.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
65 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:刮涂2~3耐水腻子，干燥后打磨 4.刮腻子要求:满批腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料(燃烧性能A级) 6.其他详见图纸及23J909-外墙8C/6-12图集 | m2 | 703.84
66 | 011502008001 | 装饰线条 | 1.基层类型:外墙涂料面 2.线条规格:20*7分隔嵌条,内凹5 3.线条安装部位:外墙面 4.其他不详之处详见图纸 | m | 76.8
其他装饰工程
67 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.1100高室外金属栏杆 2.扶手材料种类、规格:扶手高度1100mmm,采用304不锈钢圆管 3.栏杆材料种类、规格:采用304不锈钢圆管 4.栏杆做法详见22J403-1-B1/2-7 5.其他不详之处详见图纸及设计规范要求 | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:封堵 2.材质:岩棉封堵 3.方式:填实，密封膏 4.部位:柱与混凝土墙之间 5.其他不详之处详见图纸 | 处 | 12
69 | 011502007001 | 滴水线 | 1.所有滴水线宽度和深度均不小于10mm,并要求做到平直、整齐、光洁。 | m | 350
分部分项合计
措施项目
70 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:檐口高度6.6m 3.层高投标人详见图纸综合考虑 4.需按最新规范要求，采用承插型盘扣式脚手架 | m2 | 421.2
71 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构 2.建筑物檐口高度、层数:1层，檐口高度6.6m | m2 | 421.2
72 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号:投标人自行考虑 2.降排水管规格:投标人自行考虑 | 项 | 1
73 | 011702001003 | 基础 模板 | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 9.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 011702001005 | 基础 模板 | 1.基础类型:筏板基础 | m2 | 44.87
75 | 011702002004 | 矩形柱 模板 | 1.类型：矩形柱模板 2.矩形柱不区分高度、截面大小，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 214.12
76 | 011702003003 | 构造柱 模板 | 1.类型:构造柱模板 2.构造柱不区分高度、截面大小，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 28.29
77 | 011702006004 | 矩形梁 模板 | 1.截面、支撑高度:不区分高度、截面，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 1.19
78 | 011702008003 | 圈梁 模板 | 1.类型:圈梁模板 | m2 | 54.15
79 | 011702009002 | 过梁 模板 | 1.类型:过梁模板 | m2 | 3.75
80 | 011702011002 | 直形墙 模板 | 1.类型：±0以上混凝土墙模板 2.不区分高度，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 1165.43
81 | 011702011003 | 直形墙 模板 | 1.类型：±0以下混凝土墙模板 2.不区分高度，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 307.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
82 | 011702014003 | 有梁板 模板 | 1.支撑高度:不区分高度，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 681.29
83 | 011702025002 | 其他现浇构件 模板 | 1.构件类型:小型构件模板 | m2 | 0.18
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.84
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中控室 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中控室 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 87007.1 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 87007.1 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：中控室 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 87007.1
合 计 |  |  |  | 87007.1
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：中控室 |  |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中控室 |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13