## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:施工单位勘察现场自行考虑 2.土质不区分干土、湿土、淤泥质土等，投标单位自行踏勘现场，综合考虑报价 3.挖土深度:依据设计图纸及原始场地标高 4.开挖过程中注意做好地上地下管线，邻近构筑物的保护。该部分报价计入综合单价，不另计 5.其他详见图纸 | m3 | 1452.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土应分层压实,每层厚度不应大于250(人工夯实)、300(机械实)压实系数不小于0.94,回填应均匀对称进行 2.填方材料品种:回填材料应采用粘性士或灰士，其中不得含石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土。 3.填方粒径要求:投标人综合考虑，满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑 5.碾压沉降、二次反开挖等工程量综合考虑在报价内，结算时不另计算，其余详见图纸设计、规范及图集要求 | m3 | 425.18
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:场内平衡后废弃土方 2.运距:投标自行考虑 | m3 | 1027.09
砌筑工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 010401001001 | 砖基础（±0以下） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土灰砂砖实心砌块，砌块允许容重≤25.0KN/M3 2.基础类型:地垄墙（条形） 3.砂浆强度等级:水泥砂浆Mb10,预拌砂浆 | m3 | 110.86
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06 蒸压砂加气砌块，砌块允许容重≤8.0KN/M3 2.墙体类型:外墙200厚 3.砂浆强度等级:Ma5 | m3 | 44.04
6 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06 蒸压砂加气砌块，砌块允许容重≤8.0KN/M3 2.墙体类型:内墙200厚 3.砂浆强度等级:Ma5 | m3 | 8.94
混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 | m3 | 38.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8 | m3 | 186.25
9 | 010507007003 | 泡沫混凝土回填 | 1.位置：电缆沟内 2.轻质泡沫混凝土回填 | m3 | 142.99
10 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8 | m3 | 53.49
11 | 010502001001 | ±0以下矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8 | m3 | 23.1
12 | 010502001002 | ±0以上矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.55
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.08
14 | 010502002002 | 抱框柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.93
15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.11
16 | 010503004003 | 圈梁、反槛 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 16.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 77.03
18 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.07
19 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.19
20 | 010505006001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.82
21 | 010507001001 | 散水 | 1.80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光，含混凝土浇筑及模板制安 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3.压实填土，压实系数≥93%,向外坡3%~5% 4.沥青胶泥灌缝 5.其他详见23J909-散1/1-19 | m2 | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 010507001002 | 室外坡道 | 1.100厚C20混凝土随捣随扫成粗麻面，含混凝土浇筑及模板制安 2.300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 3.压实填土，压实系数》93%（坡度按工程设计） 4.其他详见图集23J909-坡7/1-15 | m2 | 36.9
23 | 010507004001 | 台阶 | 1.80厚C20混凝土，随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1%，含混凝土浇筑及模板制安 2.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3.压实填土，压实系数≥93% 4.其他详见23J909-台1/1-6 5.工程量按水平投影面积计算 | m2 | 2.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 010515001005 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HRB400 2.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 0.205
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 14.196
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 31.177
27 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B， 2.规格:详见设计图纸 3.其他要求详见设计图纸 | t | 1.607
28 | 010507007004 | 二次灌浆 | 1.部位:埋件处 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20素混凝土 | m3 | 2
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 010515003001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.不同材料的基体交接处应在接缝处设置通长、每侧宽度不小于150mm的抗碱玻纤网格布或热镀锌电焊网后再进行抹灰，网格布应设在靠近基层的抹灰层中下部。 2.容易出现墙体裂缝部位墙体与混凝土梁、柱交接处抹灰层、不同结构材料的交界处等应采取防裂措施， 3.所有楼梯间、前室、疏散走道的填充墙抹灰层中应加入采用钢丝网砂浆面层加强 4.其他详见图纸 | m2 | 111.08
30 | 010515003002 | 耐碱玻纤网格布 | 1.所有填充墙抹灰层中应加入采用抗碱玻纤网格布 2.其他详见图纸 | m2 | 516.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 010606008002 | 检维修爬梯 | 1.钢材品种、规格:不应低于Q235-B 2.钢梯形式:详见图集15J401-D3/ WT1C-54 3.螺栓种类:详见图集15J401-D3/ WT1C-54 4.防火要求:刷防火涂料，满足规范及设计要求 5.油漆要求：所有露明金属件均采用防锈底漆面合成树脂调和漆 6.其他不详之处详见图纸 | t | 0.3
32 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.材质:10mm花纹钢板，Q235B 2.除锈要求：清扫干净、除锈等级St3 3.防腐要求：喷涂环氧铁红底漆 (厚度60um)+环氧云铁防锈中间漆(厚度80um)+可覆涂聚氨酯面漆(厚度60um) 4.未尽事项详见设计图纸要求 | t | 8.635
门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 100701001001 | 钢质地弹门 | 1.门代号及洞口尺寸:DTM1021（1000mm*2100mm），成品钢质地弹门 2.含门锁、地弹簧、五金配件、门套等制作，安装 3.门尺寸以现场复核为准,门框材颜色均由业主自定。 4.其他详见图纸 | m2 | 4.2
34 | 100701003001 | 钢质乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1124，FM乙2530，成品钢质乙级防火门 2.含门锁、五金配件、门套等制作，安装及门缝灌浆等全部工作内容 3.门尺寸以现场复核为准,门框材颜色均由业主自定。 4.其他详见图纸及图集仿12J609 | m2 | 25.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 100705001005 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:GC1512 2.框、扇材质:窗框型材为彩色铝合金,材壁厚不应小于1.8mm。 3.玻璃品种、厚度:玻璃为5mm钢化单玻安全玻璃 4.含五金配件等制作，安装，窗框发泡聚氨酯灌缝、四周建筑密封膏嵌缝 5.参见图集22J603-1-50系列 | m2 | 10.8
36 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:BYC1008 2.框、扇材质:型材为铝合金 3.防雨百叶窗(带防虫网)有效面积≥60% 4.含五金配件等制作，安装，窗框发泡聚氨酯灌缝、四周建筑密封膏嵌缝 | m2 | 2.4
37 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.铝合金框、金刚纱纱窗制作安装，网孔孔目16-18目 | m2 | 5.4
38 | 010807005001 | 金属铁丝窗 | 1.配电室一层所有外窗均设有10mmx10mm金属铁丝网(均做防锈措施) | m2 | 10.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 020508020001 | 挡鼠板 | 1、挡鼠板高500mm 2、挡鼠板做法详07J912-1《变配电所建筑构造》37页 | m | 8.6
屋面及防水工程
40 | 010903003001 | 墙身防水（防潮） | 1.墙身防潮层设于底层地坪室内地坪以下0.060m处,有基础梁或钢筋砼墙体处不设。做法为20mm厚1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%的防水剂。遇地面有高差时应沿墙身迎土面设竖向防潮层与水平防潮层形成闭合。 | m2 | 38.3
41 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2.其他:含防水附加层 | m2 | 356.34
42 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 386.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 010902003004 | 屋面刚性层（屋面） | 1.钢筋混凝土楼面板，表面清扫干净 2.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 3.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4.找平层设分格缝,缝宽20mm,纵横缝的间距≤3米,纵横缝用沥青密封嵌填。屋面为不上人钢筋混凝土屋面。按3%结构找坡。 5.干铺无纺聚酯纤维布一层 6.刚性层厚度:50厚直径10~30卵石 7.其他详见图纸及23J909-屋A41/5-32图集 | m2 | 333.6
44 | 010902003005 | 屋面刚性层（雨棚顶面） | 1.钢筋混凝土现浇板 2.C15细石混凝土找坡 3.10厚防水砂浆+1.5厚聚氨酯防水涂料（聚氨酯防水涂料另计） 4.20厚1:2水泥砂浆，分水线1%纵坡 5.该项清单工程量为雨棚水平投影面积 6.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 16.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:UPVC溢水管∅100，凸出饰面50，洞底距完成面150 2.含雨水管采购安装 | m | 24.8
46 | 010902006001 | 屋面排水斗 | 1. PVC排水斗配套连接φ110PVC排水管 2. 含PVC排水斗采购安装 | 个 | 4
47 | 040504009002 | 雨水口 | 1.侧排式雨水口 2.侧入式雨水斗和雨水篦子见09S302《雨水斗选用及及安装》图集。 3.详见图集12J201-1/A20 4.其他不详之处详见图纸及设计规范 | 个 | 4
48 | 010903002003 | 外墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 424.95
49 | 011201004001 | 外墙面防水砂浆 | 1.材料种类:干粉类聚合物水泥防水砂浆,厚度不小于5mm 2.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 424.95
保温、隔热、防腐工程
50 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚（B1级）挤塑聚苯（XPS） 2.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 333.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.专用粘贴剂涂在岩棉板背面（涂专用界面剂后），优先使用条粘法，其涂胶面积不得小于50%,胶条应呈水平方向。 3.30厚岩棉板，板两面及侧面涂刷专用界面剂； 4.龙骨材料品种、规格:铝合金或镀锌钢板托架，M8~M10膨胀螺栓 5.保温隔热面层材料品种、规格、性能:岩棉板表面抹抹面胶浆并压入第一层耐碱网布，采用锚栓锚固岩棉板，锚栓用量不小于6个/m2,，按梅花状分布。锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于25mm，在砌体墙中不小于50mm 6.增强网及抗裂防水砂浆种类:岩棉板表面再抹抹面胶浆并压入第二层耐碱网布； 7.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 424.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 011002001002 | 防腐混凝土面层 | 1.防腐部位:±0以下基础 2.面层厚度:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500um; | m2 | 288.75
楼地面装饰工程
53 | 011101001001 | 防静电水泥砂浆地面 | 1.位置:室内地面 2.压实填土，压实系数不小于90% 3.垫层:80厚C20混凝土垫层,混凝土垫层应设纵向缩缝、横向缩缝:纵向缩缝应采用平头缝高度60横向缩缝采用假缝,宽度15、高度20,缝内填水泥砂浆,地面分仓缝做法:缝宽15中嵌胶泥。(缝问距≤6X6m) 4.界面剂1道 5.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 6.防静电水泥浆1道 7.面层厚度、水泥石子浆配合比:20厚1:2防静电水泥砂浆 8.其他详见图集23J909-地K5/3-94及图纸设计要求 | m2 | 138.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
54 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.位置：室内地面 2.踢脚线高度:150mm 3.界面剂1道 4.底层厚度、砂浆配合比:8~10厚M5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5.面层厚度、砂浆配合比:10厚DP M5砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 6.未尽事项详见图集23J909-踢1D/4-4 | m | 93.5
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
55 | 011201001001 | 砖基础抹灰 | 1.墙体类型:砖基础 2.20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 1176.12
56 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实结缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.其他详见图纸及23J909-内4D/7-7图集 | m2 | 448.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
57 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙，蒸压加气混凝土砌块墙 2.界面剂1道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道) 4.防水层（另计） 5.面层厚度、砂浆配合比：6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 6.其他详见图纸及23J909-外墙8D/6-12图集 | m2 | 492.58
58 | 011202001002 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:混凝土面 2.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实结缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3.界面剂1道 4.厚度、砂浆配合比:8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 5.其他详见图纸及23J909-内4D/7-7图集 | m2 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 011301001003 | 室外雨棚抹灰 | 1.位置:室外雨棚 2.界面剂1道 3.底层厚度、砂浆配合比：9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时，扫毛或拉出纹道) 4.防水层（另计） 5.面层厚度、砂浆配合比：6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 6.其他详见图纸及23J909-外墙8D/6-12图集 | m2 | 16.8
天棚工程
60 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.现浇钢筋混凝土板 2.界面剂1道 3.5-8mm厚DP M10砂浆（1:0.5:3水泥石灰膏砂浆）抹平 4.未尽事项详见图集23J909-棚4/8-6 | m2 | 397.91
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 011406003002 | 天棚涂料 | 1.基层类型:天棚，钢筋混凝土板底面清理干净 2.腻子种类:耐水腻子刮平 3.刮腻子遍数:2~3厚，施工遍数投标人结合自身施工经验，满足设计及规范要求 4.刷大白浆 5.未尽事项详见图集23J909-棚4/8-6 | m2 | 397.91
62 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙（含附墙柱梁、独立柱） 3.腻子种类:3厚耐水腻子 4.刮腻子要求:分遍找平，满配腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:刷或滚底漆一遍，刷或滚无机内墙涂料二遍 | m2 | 473.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:刮涂2~3厚耐水腻子，干燥后打磨 4.刮腻子要求:满批腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料 6.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 492.58
64 | 011406001001 | 室外雨棚涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:刮涂2~3厚耐水腻子，干燥后打磨 4.刮腻子要求:满批腻子 5.涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙涂料 6.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 13.69
其他装饰工程
65 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:消火栓嵌装处、电缆沟 2.材质:C20细石混凝土填实,加微膨胀剂 3.方式:孔径15*15，丝径∅0.65镀锌钢丝网，沿洞口四周铺设，背衬墙体材料及厚度详设计耐火极限需满足规范要求 4.部位:内墙 | m2 | 114.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
66 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:封堵 2.材质:C20细石混凝土 3.方式:填实，密封膏 4.部位:落水管底部穿外墙至散水做法 5.其他不详之处详见图纸 | 处 | 4
67 | 011502007001 | 滴水线 | 1.所有滴水线宽度和深度均不小于10mm,并要求做到平直、整齐、光洁。 | m | 450
分部分项合计
措施项目
68 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:檐口高度6.2m 3.层高投标人详见图纸综合考虑 4.需按最新规范要求，采用承插型盘扣式脚手架 | m2 | 341.22
69 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构 2.建筑物檐口高度、层数:1层，檐口高度6.2m | m2 | 341.22
70 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号:投标人自行考虑 2.降排水管规格:投标人自行考虑 | 项 | 1
71 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 8.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
72 | 011702001005 | 基础 模板 | 1.基础类型:满堂基础 | m2 | 39.9
73 | 011702011003 | 直行墙 模板 | 1.类型：直行墙模板 | m2 | 327.93
74 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 1.类型：矩形柱模板 2.矩形柱不区分高度、截面大小，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 355.69
75 | 011702003001 | 构造柱、抱框柱 模板 | 1.类型:构造柱、抱框柱模板 2.构造柱不区分高度、截面大小，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 44.89
76 | 011702006001 | 矩形梁 模板 | 1.截面、支撑高度:不区分高度、截面，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 26.01
77 | 011702008001 | 圈梁、反槛 模板 | 1.类型:圈梁、反槛模板 | m2 | 138.53
78 | 011702014001 | 有梁板 模板 | 1.支撑高度:不区分高度，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 642.6
79 | 011702009001 | 过梁 模板 | 1.类型:过梁模板 | m2 | 1.12
80 | 011702021001 | 女儿墙 模板 | 1.类型:女儿墙模板 | m2 | 128.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 011702023001 | 雨篷 模板 | 1.构件类型:雨篷模板 2.该项清单工程量为雨棚水平投影面积 | m2 | 16.8
82 | 011702025001 | 其他现浇构件 模板 | 1.类型：二次灌浆模板 | m2 | 5
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.84
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：总变电站 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：总变电站 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 68174.58 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 68174.58 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：总变电站 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 68174.58
合 计 |  |  |  | 68174.58
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：总变电站 |  |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：总变电站 |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13