## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂垫层，厚度详见图纸 2.回填找坡1.5% | m3 | 2153.91
2 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:沥青砂绝缘层100厚、沥青封口 2。未尽事项详见设计图纸要求 | m3 | 406.84
桩基工程
3 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型:YZH-500B-12S，12G 2.桩头截面、高度:500mm*500mm、高度结合现场标高确定 3.混凝土强度等级:C80 4.有无钢筋:有钢筋 5.截桩应有确保方桩质量的措施，严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。应先将不需要截除的桩身端部用钢抱箍抱紧,然后沿钢箍上缘凿槽打穿后用锤打下，含建筑垃圾处理 6.未尽事项详见图纸要求 | 根 | 1130
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 010301001001 | 桩与承台连接 | 1.桩规格:YZH-500B-12S，12G 2.桩头处理:桩顶与承台连接详图参见《预制混凝土方桩》(20G361)做法; 3.未尽事项详见图纸要求 | 根 | 1130
砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土灰砂实心砖砌筑 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5,预拌砂浆 4.围堰墙体设置伸缩缝,缝宽30mm间隔30m设置,采用嵌30厚聚氨酯密封膏嵌缝，该费用含在综合单价内 5.未尽事项详见设计图纸要求 | m3 | 278.91
混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土 | m3 | 638.95
7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 3575.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 535.87
9 | 010501002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 273.82
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.99
11 | 010504002001 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 3.墙体厚度:不区分厚度，投标单位综合考虑 | m3 | 268.4
12 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 240.78
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 24.14
14 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 25.77
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 010507006001 | 集水坑 | 1.规格型号：长*宽 1000*1000*1000mm 2.做法参照图集24J306 3.包括但不限于基层处理、混凝土浇筑、钢筋及模板制安、抹灰、防水、集水坑盖板等全部施工内容 | 座 | 20
17 | 010507006002 | 集水坑 | 1.规格型号：集水坑500x500x1000mm, 2.做法参20J333-/(4-15)，沟内隔离层同地面另增加一层玻璃纤维布(余同) 3.包括但不限于基层处理、混凝土浇筑、钢筋及模板制安、抹灰、防水、集水坑盖板等全部施工内容 | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 010507004002 | 台阶 | 1.60厚C20混凝土，随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1%，含混凝土浇筑及模板制安 2.300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆分两步灌注或（300厚3:7灰土分两步夯实），宽出面层100 3.素土夯实，压实系数≥93% 4.其他详见12J003，台阶B1-1A 5.工程量按水平投影面积计算 | m2 | 39.9
19 | 010507007001 | 二次灌浆 | 1.部位:柱脚 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C40细石混凝土 | m3 | 8.12
20 | 010507007002 | 二次灌浆 | 1.部位:柱脚 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C20素混凝土 | m3 | 10.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 010507007003 | 泄露孔 | 1.位置：泄露孔 2.尺寸、规格：300X300X500mm 3.过滤层：粒径20~40mm卵石，φ8钢筋焊网(中-中25x25)，安装前刷防腐漆 4.预埋地脚螺栓、预埋DN50钢管(i=0.05)沿罐周每隔约15m均匀埋设 5.未尽事项详见设计图纸 | 个 | 58
22 | 010515001005 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HRB400 2.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 1.877
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 27.416
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 HRB400 2.此处报价不区分层高，投标单位综合考虑报价 3.钢筋连接方式，投标单位综合考虑在报价内 | t | 526.176
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B 2.规格:详见设计图纸 3.其他要求详见设计图纸 | t | 12.21
金属结构工程
26 | 010603001001 | 钢柱 | 1.部位:工艺管架、水管等支架钢柱/泵棚钢柱/钢梯内钢柱 2.钢材品种、规格:Q235B、型钢 3.螺栓、连接板种类:按照图纸要求施工，综合考虑在报价内 4.探伤要求:详见设计图纸 5.抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5 6.防火要求:喷涂厚型防火涂料,耐火极限3.0h 7.防腐要求：喷涂环氧富锌底漆(厚度70um)+环氧云铁防锈中间漆(厚度70um)+可覆涂聚氨酯面漆(厚度100um)。作防火涂料的钢结构表面,可不做面漆。 8.运距:投标人自行考虑，其他要求详见设计图纸 9.未尽事项详见设计图纸要求 | t | 69.029
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 010604001001 | 钢梁 | 1.部位:工艺管架、水管等支架钢柱/泵棚钢梁、吊车梁/钢梯内钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B、型钢 3.螺栓种类:按照图纸要求施工，综合考虑在报价内 4.探伤要求:详见设计图纸 5.抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5 6.防火要求:喷涂薄型防火涂料,耐火极限2.0h 7.防腐要求：喷涂环氧富锌底漆(厚度70um)+环氧云铁防锈中间漆(厚度70um)+可覆涂聚氨酯面漆(厚度100um)。作防火涂料的钢结构表面,可不做面漆。 8.运距:投标人自行考虑，其他要求详见设计图纸 9.未尽事项详见设计图纸要求 | t | 63.152
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 010606002001 | 屋面轻钢檩条 | 1.部位:泵棚屋面檩条 2.钢材品种、规格:Q345B、热镀锌钢材 3.螺栓、连接板种类:按照图纸要求施工，综合考虑在报价内 4.探伤要求:详见设计图纸 5.抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5 6.防火要求:涂料采用超薄型防火涂料,耐火极限1.0h 7.防腐要求：喷涂环氧富锌底漆(厚度70um)+环氧云铁防锈中间漆(厚度70um)+可覆涂聚氨酯面漆(厚度100um)。作防火涂料的钢结构表面,可不做面漆。 8.运距:投标人自行考虑，其他要求详见设计图纸 9.未尽事项详见设计图纸要求 | t | 3.245
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 010606001001 | 屋面钢支撑 | 1.部位:泵棚屋面撑杆、拉杆、压杆、隅撑 2.钢材品种、规格:Q235B 3.螺栓、连接板种类:按照图纸要求施工，综合考虑在报价内 4.探伤要求:详见设计图纸 5.抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5 6.防火要求:涂料采用超薄型防火涂料,耐火极限1.0h 7.防腐要求：喷涂环氧富锌底漆(厚度70um)+环氧云铁防锈中间漆(厚度70um)+可覆涂聚氨酯面漆(厚度100um)。作防火涂料的钢结构表面,可不做面漆。 8.运距:投标人自行考虑，其他要求详见设计图纸 9.未尽事项详见设计图纸要求 | t | 0.425
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 010901002001 | 压型钢板屋面板 | 1.钢板型号：彩钢板的基板钢材牌号StE345-2Z,屈服点345(MPa),抗拉强度450(MPa),伸长率12%。锌层代号220。彩涂层为聚酯类涂层，正、背面均为两涂两烘。镀层为冷轧钢板经连续热浸镀铝锌处理,其镀铝锌量为150g/m2(双面)。钢板型号为YX35-125-750(V125),板厚为(0.6)mm. 2.具体做法参照《压型金属板建筑构造》(17J925-1）、天沟连接大样及屋脊板安装大样图17J925-1（7/2-23） 3.工程量按水平投影面积计算 4.综合单价含屋面封檐板等完成此项工作所需要的所有工作内容 | m2 | 400.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 010606008001 | 钢梯 | 1.部位:跨越梯 2.钢材品种、规格:Q235B、型钢 3.螺栓种类:按照图纸要求施工，综合考虑在报价内 4.探伤要求:详见设计图纸 5.抛丸除锈，除锈等级为Sa2.5 6.防火要求:喷涂薄型防火涂料,耐火极限1.0h 7.防腐要求：喷涂环氧富锌底漆(厚度70um)+环氧云铁防锈中间漆(厚度70um)+可覆涂聚氨酯面漆(厚度100um)。作防火涂料的钢结构表面,可不做面漆。 8.运距:投标人自行考虑，其他要求详见设计图纸 9.跨越梯含钢平台（钢柱、钢梁、花纹钢板）、两侧钢爬梯、钢梯栏杆、平台栏杆、连接螺栓、防腐、防火等全部工作内容 10.未尽事项详见设计图纸要求及钢梯图集15J401（钢梯 T2B08-27a,高度按现场尺寸放样调整） | t | 13.976
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1.类型：地脚螺栓 2.材质：Q235B 3.规格型号：详见图纸 4.含地脚螺栓及配套双螺母采购安装 | t | 6.824
保温、隔热、防腐工程
33 | 011002002003 | 防腐砂浆面层 | 1.防腐部位:±0以下基础 2.面层、厚度:基础表面刷聚合物水泥砂浆，厚度≥5mm | m2 | 4293.71
34 | 011002002002 | 防腐砂浆面层 | 1.防腐部位:埋入土中的砌体结构表面 2.面层、厚度：基础表面刷聚合物水泥砂浆，厚度≥5mm | m2 | 672
35 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.防腐部位:泵棚地面及围堰 2.面层、厚度：80um聚天门冬氨酸酯面涂料2遍+40um聚天门冬氨酸酯底涂料1遍(参20J333) 3.未尽事项详见设计图纸要求 | m2 | 472.04
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 010507002001 | 泵棚地坪 | 1.地坪厚度:200mm 2.基土夯实,夯实系数不小于0.9 3.0.2厚塑料薄膜 4.200mm厚C25混凝土浇筑及模板制安 | m2 | 396
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
37 | 011201001001 | 砖基础抹灰 | 1.墙体类型:砖基础 2.20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 2106.95
油漆、涂料、裱糊工程
38 | 011406001001 | 抹灰面防火涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:防火涂料 3.砖砌围堰内侧喷涂隔热防火涂料,防火涂层的抗压强度不应低于1.5MPa,耐火极限不应小于2h | m2 | 1053.48
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.1050高室外金属栏杆 2.立柱：φ50x3不锈钢管立柱、-40*8不锈钢板立杆 3.扶手：φ50*3不锈钢管 4.栏杆做法参照图集12J003/栏杆:B11-1A 5.其他不详之处详见图纸及设计规范要求 | m | 86.4
分部分项合计
措施项目
40 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号:投标人自行考虑 2.降排水管规格:投标人自行考虑 | 项 | 1
41 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 521.12
42 | 011702001005 | 基础 模板 | 1.基础类型:满堂基础 | m2 | 645.87
43 | 011702001007 | 基础 模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 1236.8
44 | 011702001008 | 基础 模板 | 1.基础类型:条形基础 | m2 | 634.16
45 | 011702001004 | 基础 模板 | 1.基础类型:基础梁 | m2 | 10.96
46 | 011702012001 | 弧形墙 模板 | 1.类型：弧形墙 2.不区分厚度，投标单位综合考虑 | m2 | 954.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 1.类型：矩形柱模板 2.矩形柱不区分高度、截面大小，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 1434.22
48 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 1.类型:构造柱模板 2.构造柱不区分高度、截面大小，造成的费用增加，施工单位综合考虑在报价中 | m2 | 163.45
49 | 011702025002 | 压顶 模板 | 1.类型：压顶模板 | m2 | 203
50 | 011702008001 | 圈梁 模板 | 1.类型:圈梁模板 | m2 | 36.56
51 | 011702025001 | 其他现浇构件 模板 | 1.类型：二次灌浆模板 | m2 | 46.85
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.84
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 467287.95 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 467287.95 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 467287.95
合 计 |  |  |  | 467287.95
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 |  |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：罐区、泵棚、消防水罐 |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13