## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
生产生活给水系统
1 | 030801017001 | 金属骨架复合管 | 1.名称:钢骨架聚乙烯塑料复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN200 PN10 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 6.备注:含管件 7.CJ/T 123-2016 | m | 179
2 | 030801017002 | 金属骨架复合管 | 1.名称:钢骨架聚乙烯塑料复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN100 PN10 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 6.备注:含管件 7.CJ/T 123-2016 | m | 253
3 | 030801017003 | 金属骨架复合管 | 1.名称:钢骨架聚乙烯塑料复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN80 PN10 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 6.备注:含管件 7.CJ/T 123-2016 | m | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030801017004 | 金属骨架复合管 | 1.名称:钢骨架聚乙烯塑料复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN75 PN10 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 6.备注:含管件 7.CJ/T 123-2016 | m | 123
5 | 030801017005 | 金属骨架复合管 | 1.名称:钢骨架聚乙烯塑料复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN50 PN10 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 6.备注:含管件 7.CJ/T 123-2016 | m | 123
6 | 030801017006 | 金属骨架复合管 | 1.名称:钢骨架聚乙烯塑料复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN40 PN10 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 6.备注:含管件 7.CJ/T 123-2016 | m | 56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030801017007 | 金属骨架复合管 | 1.名称:钢骨架聚乙烯塑料复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN40 PN10 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 6.备注:含管件 7.CJ/T 123-2016 | m | 56
8 | 030801017008 | 金属骨架复合管 | 1.名称:钢骨架聚乙烯塑料复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN25 PN10 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 6.备注:含管件 7.CJ/T 123-2016 | m | 48
9 | 030801017009 | 金属骨架复合管 | 1.名称:钢骨架聚乙烯塑料复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN20 PN10 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 6.备注:含管件 7.CJ/T 123-2016 | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 PN10 Z45X-10 3.具体详见施工图 | 个 | 2
11 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN80 PN10 Z45X-10 3.具体详见施工图 | 个 | 1
12 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN75 PN10 Z45X-10 3.具体详见施工图 | 个 | 1
13 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.具体详见施工图 | 个 | 4
14 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.具体详见施工图 | 个 | 2
15 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.安装部位(室内外）:室外 3.型号、规格:DN200 | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:钢筋混凝土矩形闸阀井 2.规格、尺寸:1100X1100 3.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 C10 4.混凝土强度等级:C25 5.盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板 6.井盖、井圈材质及规格:Φ700或Φ800砼井盖 7.防渗、防水要求:1:2抹面（防水水泥砂浆） 8.含挖填土 9.做法参见：05S502/P68 | 座 | 4
17 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:水表井 2.做法参见:05S502/44 3.含管件、挖填土 | 座 | 1
18 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:埋地管道中粗砂回填 2.填方材料品种:中粗砂 3.具体详见施工图 | m3 | 341.94
19 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中砂或粗砂基础 2.厚度:200mm | m3 | 86.6
生活污水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕管 2.材质及规格:HDPE DN300 3.连接形式:承插橡胶密封 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.GB/T19472.1-2004 6.具体详见施工图 | m | 626
21 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:圆形混凝土污水检查井 2.规格、尺寸:Φ1000 D200~D600 3.做法参见：06MS201-3-212 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 21
22 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称:埋地管道中粗砂回填 2.填方材料品种:中粗砂 3.具体详见施工图 | m3 | 965.7
23 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中砂或粗砂基础 2.厚度:200mm | m3 | 154.5
生产污水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称:低压流体输送用焊接钢管 2.安装部位:室外埋地 3.介质:污水 4.材质:Q235B 5.规格、压力等级:DN300 6.连接形式:焊接 7.防腐:(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道 外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接 55%,总厚度 h≥2.0mm。焊道补口采用特加强级复合型聚乙烯防腐,总厚度 ≥2.0mm 8.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 | m | 389
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.安装部位:室外埋地 3.介质:污水 4.材质:20# 5.规格、压力等级:DN200 6.连接形式:焊接 7.防腐:(1)钢材表面处理喷砂除锈至Sa2.5级,对于不易喷砂除锈的表面,可采用St3级代替Sa2.5级。(2)埋地碳钢管道和不锈钢管道 外壁采用特加强级聚乙烯防腐胶粘带防腐,一道底漆,一层内带,一层外带,搭接 55%,总厚度 h≥2.0mm。焊道补口采用特加强级复合型聚乙烯防腐,总厚度 ≥2.0mm 8.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 9.GB/T 8163-2018 | m | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.名称:圆形混凝土污水检查井 2.规格、尺寸:Φ1000 D200~D600 3.做法参见：06MS201-3-21 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 16
27 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:埋地管道中粗砂回填 2.填方材料品种:中粗砂 3.具体详见施工图 | m3 | 622.21
28 | 040305001003 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中砂或粗砂基础 2.厚度:200mm | m3 | 99.63
雨水系统
29 | 040501004002 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕管 2.材质及规格:HDPE DN1200 3.连接形式:承插橡胶密封 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.GB/T19472.1-2004 6.具体详见施工图 | m | 242
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 040501004003 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕管 2.材质及规格:HDPE DN1000 3.连接形式:承插橡胶密封 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.GB/T19472.1-2004 6.具体详见施工图 | m | 172
31 | 040501004004 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕管 2.材质及规格:HDPE DN800 3.连接形式:承插橡胶密封 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.GB/T19472.1-2004 6.具体详见施工图 | m | 543
32 | 040501004005 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕管 2.材质及规格:HDPE DN600 3.连接形式:承插橡胶密封 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.GB/T19472.1-2004 6.具体详见施工图 | m | 469
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 040501004006 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕管 2.材质及规格:HDPE DN400 3.连接形式:承插橡胶密封 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.GB/T19472.1-2004 6.具体详见施工图 | m | 472
34 | 040501004007 | 塑料管 | 1.名称:高密度聚乙烯(HDPE)双壁缠绕管 2.材质及规格:HDPE DN200 3.连接形式:承插橡胶密封 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.GB/T19472.1-2004 6.具体详见施工图 | m | 324
35 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.名称:圆形混凝土雨水检查井 2.规格、尺寸:Φ1000 D200~D600 3.做法参见：06MS201-3-12 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.名称:圆形混凝土雨水检查井 2.规格、尺寸:Φ1500 D200~D600 3.做法参见：06MS201-3-17 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 23
37 | 040504002006 | 混凝土井 | 1.名称:矩形直线混凝土雨水检查井 2.规格、尺寸:1300X1100 D1000 3.做法参见：06MS201-3-32 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 4
38 | 040504002007 | 混凝土井 | 1.名称:矩形直线混凝土雨水检查井 2.规格、尺寸:1500X1100 D1200 3.做法参见：06MS201-3-32 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 4
39 | 040504002008 | 混凝土井 | 1.名称:矩形三通混凝土雨水检查井 2.规格、尺寸:1650X1650 D1000 3.做法参见：06MS201-3-34 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 040504002009 | 混凝土井 | 1.名称:矩形三通混凝土雨水检查井 2.规格、尺寸:2200X2200 D1200 3.做法参见：06MS201-3-34 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 3
41 | 040504002010 | 混凝土井 | 1.名称:矩形四通混凝土雨水检查井 2.规格、尺寸:3300X2480 D1200 3.做法参见：06MS201-3-36 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 1
42 | 040504009001 | 平箅式单箅雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁 2.垫层、基础材质及厚度:50mm 厚C20砼垫层 3.混凝土强度等级:C20 4.含挖填土 5.具体做法详见:16S518-8 | 座 | 88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 040504009002 | 平箅式多箅雨水口 十箅 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁 2.垫层、基础材质及厚度:50mm 厚C20砼垫层 3.混凝土强度等级:C20 4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 5.含挖填土 6.具体做法参见:16S518-10 | 座 | 1
44 | 010103001004 | 回填方 | 1.名称:埋地管道中粗砂回填 2.填方材料品种:中粗砂 3.具体详见施工图 | m3 | 6010.3
45 | 040305001004 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中砂或粗砂基础 2.厚度:200mm | m3 | 745.87
消防给水系统
46 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:埋地管道 2.材质、规格:内外热浸锌无缝钢管 DN450 3.管道公称压力:1.6MPa 4.连接形式:卡箍或法兰连接 5.钢管镀锌设计要求:国标 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.防腐及油漆:刷红丹防锈漆二道,调和漆二道 8.备注:含管件 | m | 1603
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:埋地管道 2.材质、规格:内外热浸锌无缝钢管 DN200 3.管道公称压力:1.6MPa 4.连接形式:卡箍或法兰连接 5.钢管镀锌设计要求:国标 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.防腐及油漆:刷红丹防锈漆二道,调和漆二道 8.备注:含管件 | m | 17
48 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:埋地管道 2.材质、规格:内外热浸锌无缝钢管 DN150 3.管道公称压力:1.6MPa 4.连接形式:卡箍或法兰连接 5.钢管镀锌设计要求:国标 6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.防腐及油漆:刷红丹防锈漆二道,调和漆二道 8.含管件 | m | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
49 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN100 3.管道公称压力:1.6MPa 4.连接形式:卡箍或法兰连接 5.钢管镀锌设计要求:国标 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 7.防腐及油漆:刷红丹防锈漆二道,调和漆二道 | m | 9
50 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:暗杆闸阀 2.规格、压力等级:DN450 PN16 Z45T-16Q 3.带启闭刻度 4.备注:具体详见施工图 | 个 | 7
51 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN65 3.备注:具体详见施工图 | 个 | 1
52 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:减压稳压型消火栓 2.型号、规格:SS150/65-1.6 PN16 3.安装参见图集:13S201 4.备注:具体详见施工图 | 套 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:SQS150B 3.99(03)S203/12 | 套 | 4
54 | 030901014001 | 消防水炮 | 1.水炮类型:消防水炮 2.压力等级:DN100 PN16 3.规格型号:PS40 4.带阀门 | 台 | 9
55 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 | kg | 128.37
56 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆，银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 128.37
57 | 040504002011 | 混凝土井 | 1.名称:钢筋混凝土矩形闸阀井 2.规格尺寸:1400X1800 3.做法参见图集:05S502/P68 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 7
58 | 010103001005 | 回填方 | 1.名称:埋地管道中粗砂回填 2.填方材料品种:200mm厚中粗砂 3.具体详见施工图 | m3 | 2103.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 040305001005 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中砂或粗砂基础 2.厚度:200mm | m3 | 426.57
泡沫灭火系统
60 | 030902001001 | 无缝钢管 | 1.介质:泡沫 2.材质、压力等级:内外热浸锌无缝钢管 PN16 3.规格:DN200 4.连接方法:卡箍或法兰连接 5.水冲洗 6.压力试验及吹扫设计要求:强度试验、严密性试验 7.防腐及油漆:刷红丹防锈漆二道,调和漆二道 8.备注:含管件 9.GB/T8163-2018 | m | 660
61 | 030902001002 | 无缝钢管 | 1.介质:泡沫 2.材质、压力等级:内外热浸锌无缝钢管 PN16 3.规格:DN100 4.连接方法:卡箍或法兰连接 5.水冲洗 6.压力试验及吹扫设计要求:强度试验、严密性试验 7.防腐及油漆:刷红丹防锈漆二道,调和漆二道 8.备注:含管件 9.GB/T8163-2018 | m | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
62 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:暗杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200 PN16 Z45T-16Q 3.带启闭刻度 4.备注:具体详见施工图 | 个 | 2
63 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.名称:室外泡沫消火栓 2.型号、规格:MPS100/65PN16 3.附件材质、规格:配空气泡沫枪PQ8 | 套 | 9
64 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN65 3.备注:具体详见施工图 | 个 | 1
65 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 | kg | 21.8
66 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 2.油漆品种:红丹防锈漆，银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | kg | 21.8
67 | 040504002012 | 混凝土井 | 1.名称:钢筋混凝土矩形闸阀井 2.规格尺寸:1300X1300 3.做法参见图集:05S502/P68 4.含挖填土 5.具体详见施工图 | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 010103001006 | 回填方 | 1.名称:埋地管道中粗砂回填 2.填方材料品种:200mm厚中粗砂 3.具体详见施工图 | m3 | 385.79
69 | 040305001006 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中砂或粗砂基础 2.厚度:200mm | m3 | 133.26
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.48
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：总图给排水 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 446150 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 446150 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：总图给排水 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 446150
合 计 |  |  |  | 446150
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：总图给排水 |  |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：总图给排水 |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13