## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
总变电站
配电柜、变压器
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜 2.型号:KYN28－12 3.规格:10kV 4.母线配置方式:柜内母线随柜配套 5.种类:计量柜、进线柜、出现柜、避雷器柜 6.柜体尺寸:800*1500*2300 7.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 8.系统图详见图纸 | 台 | 12
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV变频旁路柜 2.型号:适配315kW电机 3.规格:10kV 4.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 5.系统图详见图纸 | 台 | 2
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV变频柜 2.型号:适配315kW电机 3.规格:10kV 4.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 5.系统图详见图纸 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 2 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030402017004 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.规格:100AH 3.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 4.系统图详见图纸 | 台 | 1
5 | 030402017005 | 交流屏 | 1.名称:交流屏 2.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 3.系统图详见图纸 | 台 | 1
6 | 030402017006 | 通信屏 | 1.名称:通信屏 2.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 3.系统图详见图纸 | 台 | 1
7 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:10kV节能干式变压器 2.型号:SCB18，10±2×2.5%/0.4kV,1600kVA，Yn11 Ud=6% 3.容量（kV·A):1600kVA 4.电压（kV):10kV 5.温控仪一套，配备风冷系统（温度达到70℃时，自动停止风机，达到110℃时，自动开启风机）外壳防护等级不低于IP20 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 3 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:380V开关柜-自动投切 2.型号:GW3-3200/3P Ie=2500A 3.规格:600X1000X2200 4.设备位号:1D4 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.系统图详见图纸 | 台 | 1
9 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:380V开关柜 2.型号:MNS 3.规格:600X1000X2200 4.设备位号:1D1、1D5-1D9,2D1、2D4-2D9 5.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 6.系统图详见图纸 | 台 | 13
10 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:380V开关柜 2.型号:MNS 3.规格:600X1000X2200 4.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 5.系统图参考配电柜1D9 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 4 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 080801011001 | 母线槽 | 1.名称:母线槽 2.规格:400V，2500A | m | 6
12 | 030402017007 | 低压电容补偿柜 | 1.名称:智能型电容无功补偿 2.设备位号:1D2,1D3,2D2,2D3 3.规格:380V 240Kvar 4.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 5.系统图详见图纸 | 台 | 4
13 | 080608003001 | EPS不间断电源设备 | 1.名称:EPS不间断电源 2.规格:20kVA，220V，应急时间不小于90min 3.含主机柜、电池柜和馈线柜,调试 4.其它详见图纸规格书及说明 | 套 | 1
电缆
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:ZR-YJV-8.7/15kV 3x120 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 520
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 5 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:ZR-YJV-8.7/15kV 3x95 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 45
16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:BPYJVP-8.7/15KV-3X95 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 980
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BPYJVP-1KV-3X240+1X120 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 930
18 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:BPYJVP-1KV-3X120+1X70 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 2800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 6 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV-3X240+2X120 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 2940
20 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV-3X185+2X95 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 2080
21 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV-3X150+1X70 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 460
22 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-1KV-4X120+1X70 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 135
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 7 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV-3X120+2X70 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 500
24 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV-3X120+1X70 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 490
25 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV-3X70+2X35 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 565
26 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV-3x50+2x25 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 615
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 8 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-4X25 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 1720
28 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV-3X25+2X16 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 797
29 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-1kV-5X16 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 419
30 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-1kV-5X10 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 1266
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 9 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV--5x10 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 190
32 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV--5x6 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 1600
33 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KYJVR-4X1.5 3.含电缆头制作安装 | m | 7000
34 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KYJVRP-2X1.5 3.含电缆头制作安装 | m | 3200
35 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:DJYJPVPR-3X2X1.0 3.含电缆头制作安装 | m | 3800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 10 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
36 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV22-5x16 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 100
37 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV-3X35 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 200
38 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRA-YJV-1KV--4x4 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 100
39 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV22-1kV-5X6 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 1300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 11 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:DJYJPVPR-4X2X1.0 3.含电缆头制作安装 | m | 1000
41 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:DJYJPVPR-1X2X1.5 3.含电缆头制作安装 | m | 1000
42 | 030408008001 | 防火堵料 | 防爆胶泥 | kg | 200
照明
43 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:PZ30 3.接线端子材质、规格:2.5mm2、4.0mm2 4.安装方式:墙内暗装 5.系统图详见图纸 | 台 | 1
44 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:PZ30 3.接线端子材质、规格:2.5mm2、4.0mm2 4.安装方式:墙内暗装 5.系统图详见图纸 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 12 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 030404017003 | 动力配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.规格:设备容量:~70kW，需要系数:0.8 需要容量:56kW，功率因数:0.8 计算电流:106A 3.接线端子材质、规格:2.5mm2、4.0mm2 4.系统图详见图纸 | 台 | 1
46 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式双管LED直管灯 2.规格:2x36W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 32
47 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 1
48 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联双控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 2
49 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联双控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 2
50 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:暗装三相四孔插座 2.规格:400V 25A | 个 | 12
51 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:空调控制箱 2.规格:空调配套 3.基础形式、材质、规格:含支架 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 13 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:风机室内按钮盒 2.规格:两按钮(一开一停) | 个 | 3
53 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:暗装单相三孔插座 2.规格:250V 16A | 个 | 10
54 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:暗装单相两孔插座 2.规格:250V 16A | 个 | 10
55 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:2X8W应急时间>180min 自带蓄电池 3.安装形式:壁装 | 套 | 6
56 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:2X8W应急时间>180min 自带蓄电池 3.安装形式:壁装 | 套 | 3
57 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:全自动应急灯 2.规格:2X8W 应急时间>180min 自带蓄电池 3.安装形式:壁装 | 套 | 10
58 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-0.6/1kV-5x6 3.含电缆头制作安装 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 14 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
59 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-1kV-4*2.5 3.含电缆头制作安装 | m | 50
60 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 3.含电缆头制作安装 | m | 100
61 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-0.45/0.75kV 7x1.5 3.含控制电缆终端头制作安装 | m | 90
62 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-BV-450/750V-2.5 | m | 400
63 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZA-BV-450/750V-4 | m | 600
64 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:KBG镀锌电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 15 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
65 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:KBG镀锌电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 | m | 100
66 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:KBG镀锌电线管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合考虑 | m | 100
67 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86H60 | 个 | 10
防雷接地
68 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 135
69 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-50x6 | m | 220
70 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:-50x6 | m | 120
71 | 030409005001 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 90
72 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用混凝土柱内2根部小于Φ16主钢筋 | 处 | 8
73 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:变压器中性点接地线 2.规格:YJV-1.0-1*185 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 16 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 10
75 | 010401011001 | 接地电阻检测点 | 1.现场制作，带铜接地端子板及接地端子，做法见国标14D504 | 套 | 2
76 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X16 | m | 50
77 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:TD28(内设六个接线柱) | 台 | 1
78 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接箱 2.TD28(内设四个接线柱) | 台 | 1
电信
79 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 | 台 | 1
80 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 17 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:HY5716B 3.安装方式:距地1.5m明装 | 个 | 2
82 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P | 个 | 3
83 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 | 个 | 24
84 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:壁装式广播(阻燃型) 2.功率:3W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3.安装方式:壁装底距地面2.5m明装 | 个 | 3
85 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 18 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
86 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
87 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x1.5mm² | m | 300
88 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x2.5mm² | m | 100
穿线管及其他
89 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.规格:6根 DN100 3.材质:MPP 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:垫层100mmC20混凝土，750mmC30混凝土包封，管道间放置管枕，上层覆土时敷设警示带 5.排管排列形式:2*3 | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 19 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
90 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN100 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
91 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN80 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
92 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN70 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求: | m | 100
93 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN50 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 20 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
94 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
95 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
96 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
97 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 21 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
98 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:热轧型钢 2.材质:Q235A+Zn 3.规格:∠25×25×3、∠50×50×5、[10、钢板等 4.焊接后防腐 | kg | 5000
99 | 031003010001 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防爆挠性软管 2.材质:镀锌 3.规格:(配防爆电缆格兰）L=1000MM G3/4" 4.防爆等级ExdIICT4、ExeIICT4(双重认证)，配带安装必要附件 | 根 | 10
100 | 031003010002 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防爆挠性软管 2.材质:镀锌 3.规格:(配防爆电缆格兰）L=1000MM G1" 4.防爆等级ExdIICT4、ExeIICT4(双重认证)，配带安装必要附件 | 根 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 22 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
101 | 031003010003 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防爆挠性软管 2.材质:镀锌 3.规格:(配防爆电缆格兰）L=1000MM G1 1/4" 4.防爆等级ExdIICT4、ExeIICT4(双重认证)，配带安装必要附件 | 根 | 10
102 | 031003010004 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防爆挠性软管 2.材质:镀锌 3.规格:(配防爆电缆格兰）L=1000MM G1 1/2" 4.防爆等级ExdIICT4、ExeIICT4(双重认证)，配带安装必要附件 | 根 | 10
103 | 031003010005 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防爆挠性软管 2.材质:镀锌 3.规格:(配防爆电缆格兰）L=1000MM G2" 4.防爆等级ExdIICT4、ExeIICT4(双重认证)，配带安装必要附件 | 根 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 23 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
104 | 031003010006 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防爆挠性软管 2.材质:镀锌 3.规格:(配防爆电缆格兰）L=1000MM G2 1/2" 4.防爆等级ExdIICT4、ExeIICT4(双重认证)，配带安装必要附件 | 根 | 10
105 | 031003010007 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防爆挠性软管 2.材质:镀锌 3.规格:(配防爆电缆格兰）L=1000MM G3" 4.防爆等级ExdIICT4、ExeIICT4(双重认证)，配带安装必要附件 | 根 | 10
106 | 031003010008 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防爆挠性软管 2.材质:镀锌 3.规格:(配防爆电缆格兰）L=1000MM G4" 4.防爆等级ExdIICT4、ExeIICT4(双重认证)，配带安装必要附件 | 根 | 10
107 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:热轧型钢 2.材质:Q235A+Zn 3.规格:∠25×25×3、∠50×50×5、[10、钢板等 4.焊接后防腐 | kg | 1500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 24 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
办公楼
动力照明
108 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:厨房配电箱 2.型号:60kW 3.基础形式、材质、规格:含支架 4.系统图详见图纸 | 台 | 1
109 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱 2.型号:122.04kW 3.基础形式、材质、规格:含支架 4.系统图详见图纸 | 台 | 1
110 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱AL0 2.型号:设备容量:20.0kW 3.基础形式、材质、规格:含支架 4.系统图详见图纸 | 台 | 1
111 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1 2.型号:设备容量:5.0kW 3.基础形式、材质、规格:含支架 4.系统图详见图纸 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 25 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
112 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2 2.型号:设备容量:5.0kW 3.基础形式、材质、规格:含支架 4.系统图详见图纸 | 台 | 1
113 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL3 2.型号:设备容量:5.0kW 3.基础形式、材质、规格:含支架 4.系统图详见图纸 | 台 | 1
114 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED壁灯 2.型号:AC220V, 1X10W IP30 3.安装形式:壁装,门上0.1米 | 套 | 6
115 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:AC220V, 3X12W IP30 3.安装形式:吊顶嵌入式安装 | 套 | 12
116 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管灯 2.型号:AC220V, 2X20W IP30 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2
117 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:AC220V, 1X12W IP67 3.安装形式:户外吸顶安装 | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 26 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
118 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:AC220V, 1X12W IP30 3.安装形式:户外吸顶安装 | 套 | 38
119 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 中心距地1.3m | 个 | 11
120 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联声光控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 中心距地1.3m | 个 | 6
121 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:空调开关 2.规格:厂家配套 3.安装方式:嵌墙暗装 中心距地1.3m | 个 | 48
122 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:控制按钮 2.规格:厂家配套 3.安装方式:嵌墙暗装 中心距地1.3m | 个 | 4
123 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 中心距地1.3m | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 27 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
124 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 中心距地1.3m | 个 | 4
125 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:暗装单相五孔插座 2.规格:250V 16A | 个 | 100
126 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-3x70+2x35 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 30
127 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-3x35+2x16 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 200
128 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5x16 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 28 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
129 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5x6 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 400
130 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZN-BV-450/750V-2.5 | m | 3000
131 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.规格:ZR-KVV-5*1.5 2.含电缆头制作安装 | m | 110
132 | 030502005003 | 配线 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x2.5mm² | m | 480
133 | 030411004004 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZA-BV-450/750V-16 | m | 180
134 | 030411004005 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZA-BV-450/750V-2.5 | m | 1320
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 29 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
135 | 030411004006 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZA-BV-450/750V-25 | m | 365
136 | 030411004007 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZA-BV-450/750V-4 | m | 2000
137 | 030411004008 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZA-BV-450/750V-6 | m | 100
138 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:硬质聚氯乙烯管- 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 | m | 520
139 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:硬质聚氯乙烯管- 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 | m | 1350
140 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:硬质聚氯乙烯管- 2.规格:DN32 3.配置形式:综合考虑 | m | 20
141 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 | m | 20
应急照明
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 30 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
142 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:设备容量:5.0kW 3.基础形式、材质、规格:含支架 4.系统图详见图纸 | 台 | 1
143 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
144 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:LED 2W (A型) 36V 3.安装形式:挂墙明装 底边距门框0.2m | 套 | 11
145 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:LED 2W (A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:挂墙明装 底边距门框0.2m | 套 | 5
146 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯(室外) 2.规格:LED 2W IP67(A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:挂墙明装 底边距门框0.2m | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 31 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
147 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:2W LED(A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:挂墙明装 底边距地0.5m | 套 | 6
148 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯（室外） 2.规格:2W LED(A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:挂墙明装 底边距地0.3m | 套 | 10
149 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯(右向) 2.规格:2W LED(A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:挂墙明装 底边距地0.3m | 套 | 19
150 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:2W LED(A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:吊装,距地2.5米 | 套 | 4
151 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急照明灯 2.规格:2x3W LED (A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:挂墙明装 底边距地2.5m | 套 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 32 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
152 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急照明灯(室外) 2.规格:2x3W LED IP67 WF1(A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:挂墙明装 底边距地2.5m | 套 | 25
153 | 030502005004 | 配线 | 1.规格:ZN-RVSP-2X2.5 | m | 150
154 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 150
155 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:热轧型钢 2.材质:Q235A+Zn 3.规格:L30x30x4等 4.焊接后防腐 | kg | 50
防雷接地部分
156 | 030409002006 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 165
157 | 030409005002 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 190
158 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用混凝土柱内2根部小于Φ16主钢筋 | 处 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 33 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
159 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 6
160 | 010401011002 | 接地电阻检测点 | 1.现场制作，带铜接地端子板及接地端子，做法见国标14D504 | 套 | 2
161 | 030409002007 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X25 | m | 20
162 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:内装:紫铜板450x50x4,12孔 | 台 | 1
163 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接箱 2.内装:紫铜板350x50x4,8孔 | 台 | 6
火灾报警系统
164 | 030904013001 | 火灾报警主控制器（联动型） | 1.规格、线制:总线制 2.控制回路:500点以下 3.安装方式:落地式 | 台 | 1
165 | 030904010001 | 手动控制盘 | 1.名称:手动控制盘 2.安装方式:壁挂式 | 台 | 1
166 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:消防专用电话主机 | 台 | 1
167 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:应急广播控制器 | 台 | 1
168 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:应急照明控制器 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 34 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
169 | 030904016001 | 消防电源监控主机 | 消防电源监控主机 | 套 | 1
170 | 030904016002 | 电气火灾监控主机 | 电气火灾监控主机 | 套 | 1
171 | 030904016003 | 门禁主机 | 门禁主机 | 套 | 1
172 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 图形显示装置 | 台 | 1
173 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 液位显示装置 | 台 | 1
174 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:20对，墙挂式 3.安装部位:距地1.5m明装 | 台 | 3
175 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:编码型感烟探测器(带底座) 2.线制:总线制 3.类型:吸(吊)顶安装 | 个 | 71
176 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:编码型感温探测器(带底座) 2.线制:总线制 3.类型:吸(吊)顶安装 | 个 | 2
177 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 8
178 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:编码型火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 35 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
179 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吸顶式扬声器 2.功率:6W 3.安装方式:明装 | 个 | 10
180 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:编码型 3.安装方式:距地1.5m明装 | 个 | 1
181 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:隔离模块 | 个 | 6
182 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:控制模块 | 个 | 2
183 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防广播模块 | 个 | 3
184 | 030904008004 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格:能容纳2只控制模块 | 台 | 2
185 | 030502005005 | 配线 | 1.规格:ZN-RVS-2X1.5 | m | 680
186 | 030411004009 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZN-BV-450/750V-2.5 | m | 750
187 | 030502005006 | 配线 | 1.规格:ZR-RVV-2X1.5 | m | 180
188 | 030502005007 | 配线 | 1.规格:ZR-RVVP-2X1.5 | m | 180
189 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BV-1x6 | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 36 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
190 | 030409002009 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BV-1x25 | m | 10
191 | 030411004010 | 配线 | 1.型号:ZN-RVV-3x2.5 | m | 50
192 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 900
193 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地板 | 块 | 3
194 | 030904008005 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 | 个 | 3
195 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:编码型消火栓报警按钮 | 个 | 9
196 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:RS485通讯线 | m | 50
197 | 030904007003 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:壁挂式扬声器 2.功率:6W 3.安装方式:明装 | 个 | 4
198 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 电源浪涌保护器 | 个 | 10
199 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 信号浪涌保护器 | 个 | 10
200 | 030502005009 | 配线 | 1.规格:ZN-RVSP-2X1.5 | m | 40
201 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:硬质聚氯乙烯管- 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 | m | 150
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 37 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
202 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:100*50 | m | 10
203 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 100
204 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 50
205 | 030502005010 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x1.5mm² | m | 300
206 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x2.5mm² | m | 100
207 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:常闭防火门门磁开关 | 台 | 4
工业电视系统
大屏幕显示系统
综合布线系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 38 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
208 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:19"标准机柜 2.规格:600x600x2100mm | 台 | 3
209 | 030501012005 | 核心交换机（含光模块） | 1.名称:核心交换机（含光模块） 2.功能:2×1000BASE-X SFP | 台 | 2
210 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:光纤主配线架 2.规格:包括：耦合器、尾纤等所有必需附件 | 个 | 1
211 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架 2.规格:包括：耦合器、尾纤等所有必需附件 | 个 | 3
212 | 030501012006 | 边缘交换机（含光模块） | 1.名称:48口边缘交换机 2.功能:2×1000BASE-X SFP | 台 | 2
213 | 030501012007 | 边缘交换机（含光模块） | 1.名称:24口边缘交换机 2.功能:2×1000BASE-X SFP | 台 | 2
214 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:24口六类RJ45配线架 | 个 | 11
215 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机箱 2.规格:600x600x2100mm | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 39 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
216 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:单模光纤跳线 2.规格:接头：SC-SC,3m | 条 | 10
217 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:双绞线跳线 2.规格:RJ45/RJ45,2m | 条 | 46
218 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:鸭嘴跳线 2.规格:RJ45/110,2m | 条 | 32
219 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:六类信息插座(RJ45) 2.安装方式:壁嵌式 | 个 | 49
220 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:电话插座（RJ11） 2.安装方式:壁嵌式 | 个 | 32
221 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:按键电话机 | 个 | 32
222 | 030502005013 | 双绞线缆-六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:六类4对非屏蔽双绞线 3.敷设方式:管内穿线 | m | 4270
223 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:硬质聚氯乙烯管- 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 | m | 700
224 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:宽=200, 高=150 | m | 130
消防泵房
配电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 40 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
225 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:消防泵配电柜 2.型号:GGD(非标) 防护等级不低于IP30，Pj=~75kW 3.规格:XFAP应有明显消防标识 4.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 5.系统图详见图纸 | 台 | 1
226 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1.名称:消防泵高压控制柜 2.规格:由消防设备厂家成套提供,应有明显消防标识 3.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 4.系统图详见图纸 | 台 | 4
227 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:电动阀配电箱 2.型号:12回路，5路2.2kw，4路1.5KW，预留3路2kw 3.接线端子材质、规格:4mm2 | 台 | 1
228 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:消防水泵控制柜 2.型号:厂家配套 3.规格:XFAP应有明显消防标识 4.基础型钢形式、规格:含基础槽钢 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 41 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
229 | 030904003005 | 三防开关按钮盒 | 1.名称:三防开关按钮盒 2.规格:IP65 F1 3.壁装中心距地1.3m | 套 | 10
230 | 030904003006 | 三防开关按钮盒 | 1.名称:三防开关按钮盒 2.规格:IP65 F1 3.立杆或支架安装中心距地1.3m | 套 | 5
231 | 030904003007 | 三防开关按钮盒 | 1.名称:防爆磁力启动器 2.规格:Exdb IIB T4 Gb IP65 F1 3.壁装中心距地1.3m | 套 | 3
232 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:二极.三极组合插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装底边距地0.3m | 个 | 10
233 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:消防配电专用金属桥架 2.型号:宽x高=300x200mm 跨距 6m，附盖板 3.规格:含隔板 | m | 110
234 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:大跨距热镀锌钢梯式桥架 2.型号:宽x高=200x200mm 跨距 6m，附盖板 | m | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 42 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
235 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:消防配电专用金属桥架 2.型号:宽x高=400x200mm 跨距 6m，附盖板 板材厚度≥6mm 3.规格:含隔板 | m | 10
236 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:消防配电专用金属桥架 2.型号:宽x高=600x200mm 跨距 6m，附盖板 板材厚度≥6mm 3.规格:含隔板 | m | 20
237 | 030413001004 | 电缆桥架托臂组合 | 1.名称:电缆桥架托臂组合 2.材质:Q235A+Zn 3.规格:随桥架配套 | kg | 500
238 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:ZR-YJV-8.7/15kV 3x120 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 40
239 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:ZR-YJV-8.7/15kV 3x70 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 43 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
240 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:10kV电力电缆 2.型号:ZR-YJV-8.7/15kV 3x50 3.电压等级(kV):10kV 4.含电缆头制作安装 | m | 60
241 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1kV 4x35+1x16mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 50
242 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1kV 4x10mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 150
243 | 030408001036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1kV 5x6mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 44 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
244 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 4x4mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 120
245 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-0.6/1kV 5x4mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 225
246 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-0.6/1kV 5x4mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 30
247 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-5x16mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 45 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
248 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5x16mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 30
249 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-4x6mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 60
250 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-5x10mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 50
251 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-3x2.5mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 46 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
252 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5x2.5mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 80
253 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4x2.5mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 80
254 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4x4mm2 3.电压等级(kV):1kV 4.含电缆头制作安装 | m | 80
255 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.型号:NH-KYJV22-0.45/0.75kV 4x2.5mm2 2.含电缆头制作安装 | m | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 47 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
256 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.型号:NH-KYJV-0.45/0.75kV 7x1.5mm2 2.含电缆头制作安装 | m | 100
257 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.型号:NH-KYJV-0.45/0.75kV 4x1.5mm2 2.含电缆头制作安装 | m | 100
258 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.型号:ZR-KYJV-0.45/0.75kV 4x1.5mm2 2.含电缆头制作安装 | m | 100
259 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN100 4.配置形式:综合考虑 | m | 20
260 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN50 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 48 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
261 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
262 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
263 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
264 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 49 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
265 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 200
266 | 031003010009 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防水挠性连接管 2.材质:镀锌 3.规格:(配电缆格兰）L=1000MM G1 1/4" 4.配带安装必要附件 | 根 | 4
267 | 031003010010 | 防爆挠性软管 | 1.名称:防水挠性连接管 2.材质:镀锌 3.规格:(配电缆格兰）L=1000MM G4" 4.配带安装必要附件 | 根 | 3
268 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:热轧型钢 2.材质:Q235A+Zn 3.规格:∠25×25×3、∠50×50×5、[10、钢板等 4.焊接后防腐 | kg | 800
照明
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 50 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
269 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:09aALE1配电箱 2.型号:预留设备容量:~5.0kW 3.规格:箱内进线间应设置耐火极限不小于2h的耐火隔板等防火阻隔措施. 4.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
270 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:09aAP配电箱 2.型号:设备容量:~9kW 3.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
271 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:09aA A型应急照明配电箱 2.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 51 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
272 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:09aALE2配电箱 2.型号:预留设备容量:~5.0kW 3.规格:箱内进线间应设置耐火极限不小于2h的耐火隔板等防火阻隔措施 4.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
273 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:LED 1x24W 效能≥105lm/W 3.安装形式:吊杆安装 中心距地4.0 | 套 | 5
274 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.型号:LED 1x24W 效能≥105lm/W 3.安装形式:壁装 中心距地3.0m | 套 | 3
275 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:三防单管LED直管灯 2.型号:LED 1x24W 效能≥105lm/W 3.安装形式:吊杆安装 中心距地4.0 | 套 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 52 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
276 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:三防单管LED直管灯 2.型号:LED 1x24W 效能≥105lm/W 3.安装形式:吊杆安装 中心距地7.0m | 套 | 5
277 | 030412005011 | 荧光灯 | 1.名称:防爆单管LED直管灯 2.型号:LED 1x24W IP65 F1 Exdb IIB T4 Gb 效能≥105lm/W 3.安装形式:吊杆安装 中心距地4.0m | 套 | 2
278 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:三防工厂灯(LED灯) 2.型号:LED 1x50W IP65 WF1 效能≥105lm/W 3.安装形式:立杆安装 中心距钢梯、平台2.5m | 套 | 9
279 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:三极翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 中心距地1.3m | 个 | 1
280 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:三防照明开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 中心距地1.3m | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 53 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
281 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:防爆照明开关 2.规格:250V 10A IP65 WF1 Exdb IIB T4 Gb 3.安装方式:嵌墙暗装 中心距地1.3m | 个 | 2
282 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:壁装应急灯 2.规格:2x3W LED (A型) 36V 大型标志灯 自带锂电池,应急时间≥120min 3.安装形式:挂墙明装 底边距地2.5m | 套 | 4
283 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:壁装应急灯 2.规格:2x3W LED IP67 WF1(A型) 36V 大型标志灯 自带锂电池,应急时间≥120min 3.安装形式:挂墙明装 底边距地2.5m | 套 | 20
284 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:LED 1x1W (A型) 36V 大型标志灯 自带锂电池,应急时间≥120min 3.安装形式:挂墙明装 底边距门框0.2m | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 54 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
285 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:1x1W LED IP67 WF1 (A型) 36V 大型标志灯 自带锂电池,应急时间≥120min 3.安装形式:挂墙明装 底边距门框0.2m | 套 | 3
286 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:疏散标志灯(单向) 2.规格:1x1W LED(A型) 36V 大型标志灯 自带锂电池,应急时间≥120min 3.安装形式:挂墙明装 底边距地0.5m | 套 | 4
287 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.名称:疏散标志灯(单向) 2.规格:1x1W LED IP67 WF1(A型) 36V 大型标志灯 自带锂电池,应急时间≥120min 3.安装形式:挂墙明装 底边距地0.5m | 套 | 20
288 | 030411004012 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 1200
289 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 | m | 350
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 55 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
290 | 030502005014 | 双绞线缆 | 1.名称:应急疏散照明线 2.规格:ZN-RVS-2X2.5 | m | 300
291 | 030411001033 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
292 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
防雷接地
293 | 030409001004 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 7
294 | 030409002011 | 接地母线 | 1.名称:锌包钢 2.规格:-40x4 | m | 260
295 | 030409002012 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 200
296 | 030409002013 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-25x4 | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 56 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
297 | 030409005003 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 240
298 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用混凝土柱内2根部小于Φ16主钢筋 | 处 | 18
299 | 010401011003 | 接地电阻检测点 | 1.现场制作，带铜接地端子板及接地端子，做法见国标14D504 | 套 | 4
300 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:TD28(内设六个接线柱) | 台 | 1
301 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位连接箱 2.规格:TD28(内设四个接线柱) 3.嵌墙暗装 中心距地 0.5m | 台 | 1
302 | 030409002014 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X25 | m | 20
303 | 030607001001 | 本安型人体静电消除装置 | 1.名称:防爆除静电接地球柱,本安型 | 套 | 2
电信
304 | 030404032003 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 57 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
305 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 2.规格:模块箱中隔离器、模块等,根据系统进行配套 | 台 | 2
306 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块 2.规格:输入输出模块 | 个 | 7
307 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 4.Exd,IIB T4 | 个 | 2
308 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:防爆智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 4.Exd,IIB T4 | 个 | 3
309 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型光电感温探测器 2.类型:吸(吊)顶安装 | 个 | 4
310 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 58 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
311 | 030904007004 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:壁装式广播(阻燃型) 2.功率:3W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3.安装方式:壁装底距地面2.5m明装 | 个 | 1
312 | 030904003008 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P 3.Exd,IIB T4 | 个 | 5
313 | 030904003009 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:JBF-4121B-P | 个 | 6
314 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:HY5716B 3.安装方式:距地1.5m明装 | 个 | 3
315 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 200
316 | 030502005015 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x1.5mm² | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 59 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
317 | 030502005016 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x2.5mm² | m | 100
总图
桥架
318 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:盘式电缆桥架 2.规格:DJ-P-01-10-4,WxH=150x100 3.类型:带盖板、含弯通、三通等 | m | 130
319 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:盘式电缆桥架 2.规格:DJ-P-01-10-4,WxH=200x100 3.类型:带盖板、含弯通、三通等 | m | 1050
320 | 030411003009 | 桥架 | 1.名称:盘式电缆桥架 2.规格:DJ-P-01-10-4,WxH=400x200 3.类型:带盖板、含弯通、三通等 | m | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 60 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
321 | 030411003010 | 桥架 | 1.名称:盘式电缆桥架 2.规格:DJ-P-01-10-4,WxH=800x200 3.类型:带盖板、含弯通、三通等 | m | 600
322 | 030413001006 | 铁构件 | 1.名称:热镀锌支架 2.材质:热镀锌 3.规格:角钢、槽钢、钢板 4.焊后防腐 | kg | 10000
路灯
323 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:路灯 2.型号:功率250W，发光效能>90lm/W，防护等级IP65 3.规格:路灯(单叉),LED灯源 4.灯杆形式（单、双）:单 | 套 | 15
324 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:路灯 2.型号:功率250W*2，发光效能>90lm/W，防护等级IP65 3.规格:路灯(双叉),LED灯源 4.灯杆形式（单、双）:单 | 套 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 61 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
325 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.名称:路灯 2.型号:功率250W，发光效能>90lm/W，防护等级Ex d IIC T6,IP66 3.规格:路灯(单叉),LED灯源 4.灯杆形式（单、双）:单 | 套 | 6
326 | 030412007004 | 一般路灯 | 1.名称:路灯 2.型号:功率250W，发光效能>90lm/W，防护等级Ex d IIC T6,IP66 3.规格:路灯(单叉),LED灯源 4.灯杆形式（单、双）:单 | 套 | 6
327 | 030412007005 | 一般路灯 | 1.名称:路灯 2.型号:功率250W*2，发光效能>90lm/W，防护等级Ex d IIC T6,IP66 3.规格:路灯(双叉),LED灯源 4.灯杆形式（单、双）:单 | 套 | 20
328 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:照明线 2.规格:ZB-YJV-0.6/1kV 3X16 | m | 2000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 62 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
329 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 | m | 200
330 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:路灯照明配电箱 2.系统图详见图纸 | 台 | 2
门卫
插座及照明
331 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:设备容量:18kW 计算电流:24.3A 功率因数:cosΦ=0.9 3.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
332 | 030412005012 | LED单管灯 | 1.名称:LED单管灯 2.规格:AC220V, 1x28W IP30 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 7
333 | 030412005013 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:AC220V, 1x12W IP30 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 63 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
334 | 030412005014 | 太阳能灯 | 1.名称:太阳能灯 2.规格:AC220V, 1x12W IP67 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2
335 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:墙上暗装,距地1.4m | 个 | 4
336 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:墙上暗装,距地1.4m | 个 | 1
337 | 030404034015 | 照明开关 | 1.名称:单联防水开关 2.规格:220V 10A IP67 3.安装方式:墙上暗装,距地1.4m | 个 | 2
338 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:安全型嵌装单相插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,距地0.3m | 个 | 8
339 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:安全型嵌装单相插座(空调) 2.规格:AC250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,距地0.3m | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 64 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
340 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5x6 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作安装 | m | 8.1
341 | 030411004013 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV4 3.材质:铜芯 | m | 330
342 | 030411004014 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 177.6
343 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN32 4.配置形式:综合考虑 | m | 6
344 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 | m | 146
防雷接地
345 | 030409001005 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 65 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
346 | 030409002015 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 65
347 | 030409005004 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 42
348 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用混凝土柱内2根部小于Φ16主钢筋 | 处 | 8
349 | 030409002016 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X25 | m | 20
350 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:内装:紫铜板450x50x4,12孔 | 台 | 1
351 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
火灾自动报警及消防联动系统
352 | 030404032004 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 66 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
353 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 | 个 | 4
354 | 030904003010 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P | 个 | 1
355 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 | 个 | 2
356 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 1.名称:编码型输入输出模块 2.规格:JBF 5141A | 个 | 1
357 | 030904007005 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:壁装式广播(阻燃型) 2.功率:3W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3.安装方式:壁装底距地面2.5m明装 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 67 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
358 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 45
359 | 030502005017 | 双绞线缆 | 1.名称:消防电话线 2.规格:ZR-RVVP-2X1.5-DN20-FC | m | 5
360 | 030502005018 | 双绞线缆 | 1.名称:消防广播线 2.规格:ZR-RVV-2X1.5-DN20-FC | m | 10
361 | 030502005019 | 双绞线缆 | 1.名称:信号总线 2.规格:ZN-RVS-2X1.5-FC | m | 20
362 | 030411004015 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZN-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 30
罐区及泵棚
照明
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 68 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
363 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:防爆LED工厂灯 2.型号:70W 7500lm ExdIIBT4 IP65 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 8
364 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:防爆双极开关面板 2.型号:86K21-10~250V 10A ExdIIBT4 IP65 3.底距地1.3m明装 | 套 | 1
365 | 030411004016 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 150
366 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 | m | 50
防雷接地
367 | 030607001002 | 本安型人体静电消除装置 | 1.名称:防爆除静电接地球柱,本安型 | 套 | 12
368 | 030409001006 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 48
369 | 030409002017 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 1076
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 69 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
370 | 030409005005 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 220
371 | 030409002018 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X25 | m | 20
372 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:内装:紫铜板450x50x4,12孔 | 台 | 1
373 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
可燃有毒气体报警系统
374 | 030607001003 | 安全监测装置 | 1.名称:可燃气体检测器 2.功能:带现场声光报警功能 3.支架形式、材质:一般支架、碳钢（含防腐） 4.防爆等级:不低于ExdIIC T6 Gb 级 5.其它详见图纸规格书及说明 | 台 | 37
375 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:隔爆型区域声光报警器 | 个 | 2
376 | 030608010001 | 专用线缆 | 1.名称:(气体检测器信号线) 2.型号:ZR-DJYPVRP-3X1.5 3.含线缆头制作安装 | m | 7400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 70 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
377 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 200
378 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
379 | 030413001007 | 铁构件 | 1.名称:热轧型钢 2.材质:Q235A+Zn 3.规格:∠25×25×3、∠50×50×5、[10、钢板等 4.焊接后防腐 | kg | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 71 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
380 | 030608007001 | 气体检测系统GDS | 1.名称:气体检测系统GDS（全厂区） 2.包含系统机柜，I/O辅助机柜，GDS操作站，GDS工程师站，24VDC直流电源系统 3.供货范围：硬件、软件、技术服务和整套系统 4.技术服务应包括（但不限于）：工程会议、系统工程和设计、技术培训、出厂测试、包装运输、安装指导、现场测试、开工指导、系统移交及质量保证、系统资料和支持服务 5.其它具体要求详见图纸 | 套 | 1
火灾自动报警及消防联动系统
381 | 030404032005 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 5.ExdIIBT4 IP67 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 72 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
382 | 030904001008 | 点型探测器 | 1.名称:四波段红紫外复合火焰探测器 2.规格:含立杆安装 3.类型:立杆安装 4.防爆等级:ExdIIBT4 IP67 | 个 | 23
383 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P 3.防爆等级:ExdIIBT4 IP67 | 个 | 10
384 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称:防爆火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 3.防爆等级:ExdIIBT4 IP67 | 个 | 7
385 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.名称:编码型输入输出模块 2.规格:JBF 5141A | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 73 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
386 | 030904007006 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:防爆壁装式广播(阻燃型) 2.功率:3W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3.安装方式:壁装底距地面2.5m明装 4.防爆等级:ExdIIBT4 IP67 | 个 | 23
387 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:防爆消防电话分机 2.规格:HY5716B 3.安装方式:距地1.5m明装 | 个 | 4
388 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
389 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 | m | 30
390 | 030502005020 | 双绞线缆 | 1.名称:消防电话线 2.规格:ZR-RVVP-2X1.5-DN20-FC | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 74 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
391 | 030502005021 | 双绞线缆 | 1.名称:消防广播线 2.规格:ZR-RVV-2X1.5-DN20-FC | m | 500
392 | 030502005022 | 双绞线缆 | 1.名称:信号总线 2.规格:ZN-RVS-2X1.5-FC | m | 500
393 | 030411004017 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 1000
危废间
插座及照明
394 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:防爆照明配电箱 2.型号:设备容量:3kW 计算电流:4.3A 功率因数:cosΦ=0.9 3.规格:ExdIIBT4 IP65 4.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
395 | 030412005015 | 防爆LED吸顶灯 | 1.名称:防爆LED吸顶灯 2.规格:AC220V, 1x12W ExdIIBT4 IP67 3.安装形式:户外,吸顶安装 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 75 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
396 | 030412005016 | 防爆LED工厂灯 | 1.名称:防爆LED工厂灯 2.规格:70W 7500lm ExdIIBT4 IP65 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2
397 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称:防爆单极开关面板 2.型号:86K11-10~250V 10A ExdIIBT4 IP65 3.底距地1.3m明装 | 套 | 2
398 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称:防爆单极开关面板(室外) 2.型号:86K11-10~250V 10A ExdIIBT4 IP67 3.底距地1.3m明装 | 套 | 2
399 | 030411004018 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 120
400 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 40
防雷接地
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 76 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
401 | 030409001007 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 6
402 | 030409002019 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 32
403 | 030409005006 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 32
404 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用混凝土柱内2根部小于Φ16主钢筋 | 处 | 8
405 | 030409002020 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X25 | m | 10
406 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:内装:紫铜板450x50x4,12孔 | 台 | 1
407 | 030607001004 | 本安型人体静电消除装置 | 1.名称:防爆除静电接地球柱,本安型 | 套 | 2
408 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
可燃有毒气体报警系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 77 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
409 | 030607001005 | 安全监测装置 | 1.名称:可燃气体检测器 2.功能:带现场声光报警功能 3.支架形式、材质:一般支架、碳钢（含防腐） 4.防爆等级:不低于ExdIIC T6 Gb 级 5.其它详见图纸规格书及说明 | 台 | 4
410 | 030608010002 | 专用线缆 | 1.名称:(气体检测器信号线) 2.型号:ZR-DJYPVRP-3X1.5 3.含线缆头制作安装 | m | 800
411 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 40
火灾自动报警及消防联动系统
412 | 030404032006 | 端子箱 | 1.名称:防爆火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 5.ExdIIBT4 IP65 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 78 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
413 | 030904001009 | 点型探测器 | 1.名称:防爆智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 4.ExdIIBT4 IP65 | 个 | 2
414 | 030904003012 | 按钮 | 1.名称:防爆手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P 3.ExdIIBT4 IP65 | 个 | 2
415 | 030904005007 | 声光报警器 | 1.名称:防爆火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 3.ExdIIBT4 IP65 | 个 | 2
416 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:编码型输入输出模块 2.规格:JBF 5141A | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 79 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
417 | 030904007007 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:防爆壁装式广播(阻燃型) 2.功率:3W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3.安装方式:壁装底距地面2.5m明装 4.ExdIIBT4 IP65 | 个 | 2
418 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
419 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 | m | 10
420 | 030502005023 | 双绞线缆 | 1.名称:消防电话线 2.规格:ZR-RVVP-2X1.5-DN20-FC | m | 20
421 | 030502005024 | 双绞线缆 | 1.名称:消防广播线 2.规格:ZR-RVV-2X1.5-DN20-FC | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 80 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
422 | 030502005025 | 双绞线缆 | 1.名称:信号总线 2.规格:ZN-RVS-2X1.5-FC | m | 25
423 | 030411004019 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 40
空压机房
照明
424 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:设备容量:10kW 计算电流:15.2A 3.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
425 | 030412005017 | 三防工厂灯(壁挂安装) | 1.名称:三防工厂灯(壁挂安装) 2.规格:LED灯 1x30W 3.安装形式:挂柱明装中心距地3.0m | 套 | 6
426 | 030404034016 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:墙上暗装,距地1.4m | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 81 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
427 | 030411004020 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 150
428 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 | m | 50
429 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:PZ30 3.接线端子材质、规格:2.5mm2、4.0mm2 4.安装方式:墙内暗装 5.系统图详见图纸 | 台 | 1
430 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:三防应急灯 2.规格:LED2X3W 3.安装形式:挂墙明装底边距地2.5m | 套 | 6
431 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED 1x1W 3.安装形式:挂墙明装底边距门框0.2m | 套 | 1
432 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称:疏散标志灯(单向) 2.规格:LED 1x1W 3.安装形式:挂墙明装底边距地0.5m | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 82 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
433 | 030502005026 | 双绞线缆 | 1.名称:应急疏散照明线 2.规格:ZN-RVS-2X2.5 | m | 40
434 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 40
其他动力系统
435 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:15AM检修箱 2.安装方式:检修电源箱为落地式明装,基础做150MM高墩子，系统详见施工图纸 3.含基础级槽钢 | 台 | 1
436 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:照明配电箱 2.规格:空压制氮设备厂家提供 | 台 | 1
437 | 030904003013 | 按钮 | 1.名称:风机室内按钮盒 2.规格:两按钮(一开一停) | 个 | 1
438 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1kV-3x2.5 3.含电缆头制作安装 | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 83 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
439 | 030408002012 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-0.45/0.75kV 7x1.5 3.含控制电缆终端头制作安装 | m | 10
防雷接地
440 | 030409001008 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 2
441 | 030409002021 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 45
442 | 030409002022 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-25x4 | m | 20
443 | 030409002023 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁铁 2.规格:-40x4 | m | 10
444 | 030409005007 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 45
445 | 010401011004 | 接地电阻检测点 | 1.现场制作，带铜接地端子板及接地端子，做法见国标14D504 | 套 | 1
446 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:TD28(内设六个接线柱) | 台 | 1
447 | 030409002024 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X25 | m | 10
电信
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 84 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
448 | 030404032007 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 5.Exd,IIB T4 | 台 | 1
449 | 030904003014 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P 3.Exd,IIB T4 | 个 | 2
450 | 030904005008 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 3.Exd,IIB T4 | 个 | 2
451 | 030904001010 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 4.Exd,IIB T4 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 85 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
452 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
453 | 030502005027 | 双绞线缆 | 1.名称:消防电话线 2.规格:ZR-RVVP-2X1.5-DN20-FC | m | 30
454 | 030502005028 | 双绞线缆 | 1.名称:消防广播线 2.规格:ZR-RVV-2X1.5-DN20-FC | m | 30
455 | 030502005029 | 双绞线缆 | 1.名称:信号总线 2.规格:ZN-RVS-2X1.5-FC | m | 30
456 | 030411004021 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 50
可燃气体检测器
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 86 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
457 | 030607001006 | 安全监测装置 | 1.名称:可燃气体检测器 2.功能:带现场声光报警功能 3.支架形式、材质:一般支架、碳钢（含防腐） 4.防爆等级:不低于ExdIIC T6 Gb 级 5.其它详见图纸规格书及说明 | 台 | 2
458 | 030608010003 | 专用线缆 | 1.名称:(气体检测器信号线) 2.型号:ZR-DJYPVRP-3X1.5 3.含线缆头制作安装 | m | 400
459 | 030411001052 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 30
460 | 030413001008 | 铁构件 | 1.名称:热轧型钢 2.材质:Q235A+Zn 3.规格:∠25×25×3、∠50×50×5、[10、钢板等 4.焊接后防腐 | kg | 50
泡沫站
照明
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 87 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
461 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:设备容量:~10kW 3.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
462 | 030412005018 | 三防工厂灯(壁挂安装) | 1.名称:三防工厂灯(壁挂安装) 2.规格:LED灯 1x30W | 套 | 4
463 | 030404034017 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:墙上暗装,距地1.4m | 个 | 1
464 | 030411004022 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 100
465 | 030411001053 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 | m | 50
466 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:PZ30 3.接线端子材质、规格:2.5mm2、4.0mm2 4.安装方式:墙内暗装 5.系统图详见图纸 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 88 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
467 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:三防应急灯 2.规格:LED2X3W 集中控制型(A型) 36V 自带锂电池,应急时间≥120min 3.安装形式:挂墙明装底边距地2.5m | 套 | 4
468 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED 1x1W IP55 F1集中控制型(A型) 36V 大型标志灯 自带锂电池,应急时间≥120min 3.安装形式:挂墙明装底边距门框0.2m | 套 | 2
469 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称:疏散标志灯(单向) 2.规格:LED 1x1W IP55 F1集中控制型(A型) 36V 大型标志灯 自带锂电池,应急时间≥120min 3.安装形式:挂墙明装底边距地0.5m | 套 | 2
470 | 030502005030 | 双绞线缆 | 1.名称:应急疏散照明线 2.规格:ZN-RVS-2X2.5 | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 89 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
471 | 030411001054 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 30
防雷接地
472 | 030409001009 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 2
473 | 030409002025 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 36
474 | 030409002026 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-25x4 | m | 15
475 | 030409005008 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 50
476 | 010401011005 | 接地电阻检测点 | 1.现场制作，带铜接地端子板及接地端子，做法见国标14D504 | 套 | 2
477 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:TD28(内设八个接线柱) | 台 | 1
电信
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 90 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
478 | 030404032008 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 | 台 | 1
479 | 030904003015 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P 3.Exd,IIB T4 | 个 | 2
480 | 030904005009 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 3.Exd,IIB T4 | 个 | 2
481 | 030904001011 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 4.Exd,IIB T4 | 个 | 4
482 | 030411001055 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 91 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
483 | 030502005031 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x1.5mm² | m | 100
辅助用房
照明
484 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:设备容量:9kW 3.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
485 | 030412005019 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管灯 2.规格:AC220V, 2x20W IP30 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 16
486 | 030412005020 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:AC220V, 1x12W IP67 3.安装形式:户外,吸顶安装 | 套 | 8
487 | 030404034018 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 3
488 | 030404034019 | 照明开关 | 1.名称:密闭防水单联单控开关 2.规格:250V 10A IP65 3.安装方式:墙上暗装,距地1.4米 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 92 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
489 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:安全型嵌装单相插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,距地0.3米 | 个 | 8
490 | 030411004023 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV4.0 3.材质:铜芯 | m | 300
491 | 030411004024 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 300
492 | 030411001056 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 | m | 150
493 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.规格:PZ30 3.接线端子材质、规格:2.5mm2、4.0mm2 4.安装方式:墙内暗装 5.系统图详见图纸 | 台 | 1
494 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急照明灯(室外) 2.规格:DC36V, 2x3W,IP67 3.安装形式:壁式安装,距地2.5米 | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 93 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
495 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急照明灯 2.规格:DC36V, 2x3W,IP67 3.安装形式:壁式安装,距地2.5米 | 套 | 5
496 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:DC36V, 2W 3.安装形式:壁式安装,高于门顶0.2米 | 套 | 4
497 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称:疏散标志灯(单向) 2.规格:DC36V, 2W 3.安装形式:墙上暗装,距地0.3米 | 套 | 5
498 | 030502005032 | 双绞线缆 | 1.名称:应急疏散照明线 2.规格:ZN-RVS-2X2.5 | m | 55
499 | 030411001057 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 55
防雷接地
500 | 030409005009 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 94 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
501 | 010401011006 | 接地电阻检测点 | 1.现场制作，带铜接地端子板及接地端子，做法见国标14D504 | 套 | 4
502 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:TD28(内设六个接线柱) | 台 | 1
电信
503 | 030404032009 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 | 台 | 1
504 | 030904001012 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 | 个 | 8
505 | 030904003016 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P | 个 | 4
506 | 030904005010 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 95 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
507 | 030904007008 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:壁装式广播(阻燃型) 2.功率:3W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3.安装方式:壁装底距地面2.5m明装 | 个 | 4
508 | 030411001058 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
509 | 030411001059 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
510 | 030411001060 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
511 | 030502005033 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x1.5mm² | m | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 96 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
512 | 030502005034 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x2.5mm² | m | 50
现场操作间
照明
513 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱,带ATS 2.型号:设备容量:4.5kW 3.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
514 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:设备容量:9kW 3.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
515 | 030412005021 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:AC220V, 1x12W IP67 3.安装形式:户外,吸顶安装 | 套 | 4
516 | 030412005022 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管灯 2.规格:AC220V, 2x20W IP30 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 5
517 | 030404034020 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 97 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
518 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:安全型嵌装单相插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,距地0.3米 | 个 | 9
519 | 030411004025 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV4.0 3.材质:铜芯 | m | 150
520 | 030411004026 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 100
521 | 030411001061 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 | m | 80
防雷接地
522 | 030409001010 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 6
523 | 030409002027 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 85
524 | 030409005010 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 50
525 | 030409008013 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:内装:紫铜板450x50x4,12孔 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 98 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
526 | 030409002028 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X25 | m | 20
电信
527 | 030404032010 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 | 台 | 1
528 | 030904001013 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 | 个 | 5
529 | 030904003017 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P | 个 | 1
530 | 030904003018 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:JBF-4121B-P | 个 | 1
531 | 030904006005 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:HY5716B 3.安装方式:距地1.5m明装 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 99 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
532 | 030904005011 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 | 个 | 2
533 | 030904008011 | 模块(模块箱） | 1.名称:编码型输入输出模块 2.规格:JBF 5141A | 个 | 1
534 | 030904007009 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:壁装式广播(阻燃型) 2.功率:3W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3.安装方式:壁装底距地面2.5m明装 | 个 | 1
535 | 030411001062 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 40
536 | 030411001063 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 100 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
537 | 030502005035 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x1.5mm² | m | 40
538 | 030502005036 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x2.5mm² | m | 15
中控室
照明
539 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:动力配电总柜 2.型号:XLL2-按系统加工 3.基础形式、材质、规格:含基础槽钢制作安装 4.安装方式:落地安装,底部垫高0.3m | 台 | 2
540 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:预留设备容量:~12kW 3.规格:JX4-按系统加工 4.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 101 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
541 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:消防动力配电箱,带ATS 2.型号:设备容量:一台25KW/一台10.5kW 3.规格:XLS-按系统加工 4.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 2
542 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱,带ATS 2.型号:设备容量:3KW 3.规格:XLS-按系统加工 4.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
543 | 030412005023 | 荧光灯 | 1.名称:LED双管灯 2.规格:AC220V, 2x20W IP30 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 34
544 | 030412005024 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:AC220V, 1x12W IP67 3.安装形式:户外,吸顶安装 | 套 | 6
545 | 030404034021 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 102 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
546 | 030404034022 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 2
547 | 030404034023 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 6
548 | 030404034024 | 照明开关 | 1.名称:密闭防水单联单控开关 2.规格:250V 10A F1 IP55 | 个 | 2
549 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:安全型嵌装单相插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,距地0.3米 | 个 | 6
550 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.型号:PZ30-按系统加工 3.安装方式:底距地1.5m暗装 | 台 | 2
551 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:A86, 10A/220V 3.安装形式:吊顶上方安装 | 个 | 2
552 | 030409008014 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子板 2.规格:详见《15D502》,P28~30 3.底距地0.5m暗装 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 103 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
553 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.安装方式:靠墙明装,安装高度:中心距地1.4米，系统详见施工图纸 | 台 | 1
554 | 030412004029 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯(单向) 2.规格:DC36V, 2W 大型标志灯 3.安装形式:墙上暗装,距地0.3米 | 套 | 4
555 | 030412004030 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:DC36V, 2W (A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:壁式安装,高于门顶0.2米 | 套 | 2
556 | 030412004031 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:DC36V, 2W(A型) 36V 大型标志灯 3.安装形式:壁式安装,高于门顶0.2米 | 套 | 3
557 | 030412004032 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急照明灯 2.规格:DC36V, 2x3W (A型) 大型标志灯 3.安装形式:壁式安装,距地2.5米 | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 104 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
558 | 030412004033 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急照明灯(室外) 2.规格:DC36V, 2x3W,IP67 大型标志灯 3.安装形式:壁式安装,距地2.5米 | 套 | 4
559 | 030411004027 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m | 150
560 | 030411004028 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 800
561 | 030411004029 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV4.0 3.材质:铜芯 | m | 200
562 | 030502005037 | 双绞线缆 | 1.名称:应急疏散照明线 2.规格:ZN-RVS-2X2.5 | m | 110
563 | 030411001064 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 105 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
564 | 030411001065 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 | m | 50
565 | 030411001066 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合考虑 | m | 200
其他动力系统
566 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:ZB-YJV-0.6/1-3X25+2X16 3.含电缆头制作安装 | m | 30
567 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:ZB-YJV-0.6/1-3x70+2x35 3.含电缆头制作安装 | m | 20
568 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5x4 3.含电缆头制作安装 | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 106 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
569 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5x6 3.含电缆头制作安装 | m | 30
570 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5x10 3.含电缆头制作安装 | m | 50
571 | 030408001056 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5x16 3.含电缆头制作安装 | m | 15
572 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-3x4 3.含电缆头制作安装 | m | 30
573 | 030408001058 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:ZB-YJV-0.6/1-4x2.5 3.含电缆头制作安装 | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 107 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
574 | 030408001059 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:WDZN-YJY-0.6/1-4x16 3.含电缆头制作安装 | m | 30
575 | 030408001061 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.规格:WDZN-YJY-0.6/1-4x6 3.含电缆头制作安装 | m | 30
防雷接地
576 | 030409005011 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 130
577 | 030409001011 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 6
578 | 030409002029 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 45
579 | 030409002030 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-25x4 | m | 20
580 | 010401011007 | 接地电阻检测点 | 1.现场制作，带铜接地端子板及接地端子，做法见国标14D504 | 套 | 1
581 | 030409008015 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:TD28(内设六个接线柱) | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 108 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
582 | 030409002031 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X25 | m | 10
电信
583 | 030404032011 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装 | 台 | 1
584 | 030904001014 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型光电感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-5100 3.类型:吸(吊)顶安装 | 个 | 15
585 | 030904001015 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.规格:JBF-5101 3.类型:吸(吊)顶安装 | 个 | 1
586 | 030904003019 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P 3.距地1.5m明装 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 109 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
587 | 030904005012 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 3.距地2.2m明装 | 个 | 3
588 | 030904006006 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.规格:HY5716B 3.安装方式:距地1.5m明装 | 个 | 3
589 | 030904007010 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:壁装式广播(阻燃型) 2.功率:3W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3.安装方式:壁装底距地面2.5m明装 | 个 | 3
590 | 030411001067 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
591 | 030411001068 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 110 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
592 | 030411001069 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN50 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
593 | 030502005038 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x1.5mm² | m | 350
594 | 030502005039 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x2.5mm² | m | 120
装卸站
照明
595 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:防爆LED工厂灯 2.型号:70W 7500lm ExdIIBT4 IP65 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 12
596 | 030404019004 | 控制开关 | 1.名称:防爆双极开关面板 2.型号:86K21-10~250V 10A ExdIIBT4 IP65 3.底距地1.3m明装 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 111 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
597 | 030411004030 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 450
598 | 030411001070 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 150
防雷接地
599 | 030607001007 | 本安型人体静电消除装置 | 1.名称:防爆除静电接地球柱,本安型 | 套 | 6
600 | 030607001008 | 本安型人体静电消除装置 | 1.名称:移动式静电释放夹 | 套 | 12
601 | 030409001012 | 接地极 | 1.名称:复合防腐型镀锌角钢接地极 2.规格:∠50x50x5 长2.5m | 根 | 24
602 | 030409002032 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40x4 | m | 600
603 | 030409005012 | 热镀锌圆钢 | 1.名称:热镀锌圆钢 2.材质:Φ12 | m | 600
604 | 030409002033 | 接地母线 | 1.名称:接地导线 2.材质:铜 3.规格:BVR-1X25 | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 112 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
605 | 030409008016 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:内装:紫铜板450x50x4,12孔 | 台 | 1
606 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
可燃有毒气体报警系统
607 | 030607001009 | 安全监测装置 | 1.名称:可燃气体检测器 2.功能:带现场声光报警功能 3.支架形式、材质:一般支架、碳钢（含防腐） 4.防爆等级:不低于ExdIIC T6 Gb 级 5.其它详见图纸规格书及说明 | 台 | 4
608 | 030608010004 | 专用线缆 | 1.名称:(气体检测器信号线) 2.型号:ZR-DJYPVRP-3X1.5 | m | 800
609 | 030608011001 | 线缆头 | 1.名称:屏蔽电缆头制作安装 2.芯数:4芯以内 | 个 | 8
610 | 030411001071 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 113 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
611 | 030411001072 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 50
612 | 030413001009 | 铁构件 | 1.名称:热轧型钢 2.材质:Q235A+Zn 3.规格:∠25×25×3、∠50×50×5、[10、钢板等 4.焊接后防腐 | kg | 500
火灾自动报警及消防联动系统
613 | 030404032012 | 端子箱 | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X 3.规格:接线点位满足设计要求 4.安装部位:距地1.5m明装，立杆安装 5.ExdIIBT4 IP65 | 台 | 1
614 | 030904001016 | 点型探测器 | 1.名称:四波段红紫外复合火焰探测器 2.规格:含立杆安装 3.类型:吸(吊)顶安装 4.防爆等级:ExdIIBT4 IP65 | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 114 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
615 | 030904003020 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2.规格:JBF-4121B-P 3.防爆等级:ExdIIBT4 IP65 4.距地1.5m明装立杆安装 | 个 | 4
616 | 030904005013 | 声光报警器 | 1.名称:防爆火灾声光报警器 2.规格:声、光信号可分别控制,如不能则需分别安装光警报和声警报装置 3.防爆等级:ExdIIBT4 IP65 4.距地2.2m明装立杆安装 | 个 | 4
617 | 030904007011 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:防爆壁装式广播(阻燃型) 2.功率:3W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3.安装方式:壁装底距地面2.5m明装立杆安装 4.防爆等级:ExdIIBT4 IP65 | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 115 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
618 | 030411001073 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN20 4.配置形式:综合考虑 | m | 360
619 | 030411001074 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.材质:热浸镀锌，表面镀锌层厚度：≥70um 镀锌层满足GB/T 3091-2015要求 3.规格:DN40 4.配置形式:综合考虑 | m | 100
620 | 030502005040 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x1.5mm² | m | 360
621 | 030502005041 | 双绞线缆 | 1.规格:ZN-RVV-0.3/0.5kV 2x2.5mm² | m | 100
周界入侵报警系统
622 | 030411001075 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:综合考虑 | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 116 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
623 | 030502007001 | 探测光缆 | 1.名称:4芯单模铠装光缆 2.规格:铝—聚乙烯粘结内护套,皱纹钢带,聚乙烯外 护套，填充式结构,通信用室外单模4芯光缆， G.652B，型号：GYTA53-4B1 | m | 1300
624 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1.名称:分布式光纤周界报警主机 2.探测范围:防区总长度2800m | 套 | 1
门禁系统
625 | 030408002013 | 控制电缆 | 1.名称:A类阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆 ZA-KVVP-4x1.0 | m | 50
626 | 030411001076 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 150
627 | 030501007001 | 接口卡 | 视频采集卡 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 117 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
628 | 030507005001 | 人脸识别处理主机-专业人脸摄像机接入，每套2路 | 考勤控制器-人脸识别处理主机-专业人脸摄像机接入，每套2路 1. 屏幕尺寸：8寸、全视角、高亮屏 2. 屏幕分辨率：800*1280竖屏 3. 整机尺寸：长22.3cm 宽12cm 主体厚1.8cm 4. 有效识别距离：0.5米~2米 5. 电源：12VDC 6. 接口:韦根26、韦根34、485、开关量、USB 7. 通讯方式：TCP通讯 8. 人脸库:1万人 9. 识别时间:340毫秒（5000人脸库检索时间） 10. 错误识别率: ＜0.01% 11. 拒绝识别率: ＜0.1% 12. 活体检测:支持" | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 118 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
629 | 030507005002 | 考勤读卡器-室外人脸指纹读卡器 | 考勤读卡器-室外人脸指纹读卡器 1.白色／黑灰色选择，外形尺寸95*95*21mm ；工作电压DC12V,额定电流0.2A；读卡频率13.56MHZ,读卡距离5-10cm；输出信号WG26/WG34/RS485；符合欧洲/亚洲安装背盒尺寸设计； | 台 | 10
630 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 双门门禁控制器；配电源适配器 | 台 | 3
631 | 030507016001 | 车牌识别仪 | 车牌识别仪 "采用24GHz MMIC技术，性能更强。 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低。 采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。 能够自动识别背景。 环境适应性强，检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。" | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 119 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
632 | 030507016002 | 抓拍摄像机防护等级：IP65 | 抓拍摄像机防护等级：IP65 "包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3"" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、 | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 120 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出 无线模块：（型号带4，表示支持4G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发"
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 121 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
633 | 030507016003 | 停车场管理设备-车牌识别系统 | "包含：2个遥控器，1个防砸雷达 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：大于4米 运行速度：0.9~1.8秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30米 输入电压：220VAC+10% 持防撞、防冷凝、手动锁闸功能" | 台 | 2
634 | 030507016004 | 立柱 | "立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏”" | 台 | 3
635 | 030507016005 | 停车场管理设备 | 远距离读卡系统+远距离读卡器标签 | 套 | 3
系统调试
636 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:本项目电力变压器系统调试 2.容量(kV．A):2000KVA以下 | 项 | 1
637 | 030414011005 | 接地装置 | 1.名称:本项目接地网系统调试 | 项 | 1
638 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:本项目电缆泄露性试验 2.电压等级(kV):10kv | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 122 页 共 122 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
639 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:本项目送配电装置系统调试 2.型号:包含照明系统、高压断路系统、动力系统等调试 | 项 | 1
640 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:本项目电力自动投入装置调试 2.类型:含备用电源、电机系统投入调试 | 项 | 1
641 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:本项目事故照明切换装置 | 项 | 1
642 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器装置调试 2.电压等级(kV):10kb | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
643 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.36
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气 |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 1200000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 1200000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 1200000 |  |  | —
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 监控系统 |  |  | 800000
2 | 大屏幕系统 |  |  | 400000
合 计 |  |  |  | 1200000 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：盐城港滨海港区南区液体散货储罐区一期工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13