## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 | 897854.15 | 445000
1.1 | 人工费 | 91688.38
1.2 | 材料费 | 746653.36
1.3 | 施工机具使用费 | 7021.81
1.4 | 企业管理费 | 39723.46
1.5 | 利润 | 12767.14
2 | 措施项目 | 19505.15
2.1 | 单价措施项目费 | 3973.03
2.2 | 总价措施项目费 | 15532.12
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 8222.89
3 | 其他项目 | 1100000
3.1 | 其中：暂列金额 | 100000
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 1000000
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 44340.53
5 | 税金 | 226786.98
6 | 招标控制价合计 | 2288486.81 | 445000
【清单大师 V5.35】

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
一、总图电气
1 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-5*6，直埋，埋深0.7米，参见12D101-5 | m | 70 | 19.84 | 1388.8
2 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-5*10，直埋，埋深0.7米，参见12D101-5 | m | 45 | 28.83 | 1297.35
3 | 030408001003 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-5*16，直埋，埋深0.7米，参见12D101-5 | m | 190 | 41.97 | 7974.3
4 | 030408001004 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-3*25+1*16，直埋，埋深0.7米，参见12D101-5 | m | 225 | 62.5 | 14062.5
5 | 030408001005 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*25+1*16，直埋，埋深0.7米，参见12D101-5 | m | 85 | 65.07 | 5530.95
6 | 030408001006 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16，直埋，埋深0.7米，参见12D101-5 | m | 85 | 83.07 | 7060.95
7 | 030408001007 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25，直埋，埋深0.7米，参见12D101-5 | m | 80 | 117.36 | 9388.8
8 | 030408001008 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*185+1*95，直埋，埋深0.7米，参见12D101-5 | m | 110 | 392.65 | 43191.5
9 | 030408001009 | 电力电缆 | BPDYJVP22-3*25+3*4，直埋，埋深0.7米，参见12D101-5 | m | 150 | 63 | 9450
10 | 030408002001 | 控制电缆 | KVV22-450/750V-12*1.5 | m | 225 | 18.31 | 4119.75
11 | 030408002002 | 控制电缆 | KVV22-450/750V-14*1.5 | m | 150 | 20.14 | 3021
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | YJV22-0.6/1KV-5*6 | 个 | 2 | 10.02 | 20.04
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | YJV22-0.6/1KV-5*10 | 个 | 2 | 10.02 | 20.04
14 | 030408006003 | 电力电缆头 | YJV22-0.6/1KV-5*16 | 个 | 2 | 10.02 | 20.04
15 | 030408006004 | 电力电缆头 | YJV22-0.6/1KV-3*25+1*16 | 个 | 6 | 117.27 | 703.62
16 | 030408006005 | 电力电缆头 | YJV22-0.6/1KV-4*25+1*16 | 个 | 2 | 140.73 | 281.46
17 | 030408006006 | 电力电缆头 | YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16 | 个 | 2 | 140.73 | 281.46
18 | 030408006007 | 电力电缆头 | YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25 | 个 | 2 | 236.59 | 473.18
19 | 030408006008 | 电力电缆头 | YJV22-0.6/1KV-4*185+1*95 | 个 | 2 | 334.11 | 668.22
20 | 030408006009 | 电力电缆头 | BPDYJVP22-3*25+3*4 | 个 | 6 | 140.73 | 844.38
21 | 030408007001 | 控制电缆头 | KVV22-450/750V-12*1.5 | 个 | 6 | 133.03 | 798.18
22 | 030408007002 | 控制电缆头 | KVV22-450/750V-14*1.5 | 个 | 6 | 133.03 | 798.18
23 | 030411001001 | 电气配管 | SC70,镀锌钢管，FC | m | 40 | 64.75 | 2590
24 | 010101002001 | 挖、填管沟一般土方 |  | m3 | 120 | 39.15 | 4698
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 118682.7
二、中间提升泵房电气
本页小计 | [6 empty] | 118682.7
25 | 030404017001 | 配电箱 | 不锈钢户外现场机旁箱ACP1~3,430*550*300mm,防护等级IP65，支架安装，底边距地1.5m；设备配套提供，只计取安装费用 | 台 | 3 | 494.14 | 1482.42
26 | 030404017002 | 配电箱 | 户外动力配电箱2AM 优质不锈钢外壳,防护等级IP65 | 台 | 1 | 5585.98 | 5585.98 | 5000
27 | 030412002001 | 户外工厂弯灯 | 壁装式HGC224E 1*70W Na,防护等级IP65 | 套 | 2 | 1234.92 | 2469.84
28 | 030408001010 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*4，参见12D101-5,电缆头制安 | m | 10 | 121.43 | 1214.3
29 | 030408001011 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*4,照明用，穿管,电缆头制安 | m | 15 | 63.9 | 958.5
30 | 030408004001 | 电缆桥架 | 镀锌托盘式300*100，附盖板、隔板等附件，支架 | m | 8 | 158.92 | 1271.36
31 | 030409002001 | 接地母线 | 热镀锌扁钢40*4；建筑基础钢筋网作接地体 | m | 40 | 47.82 | 1912.8
32 | 030411001002 | 电气配管 | 镀锌钢管SC50 FC | m | 15 | 34.59 | 518.85
33 | 030411001003 | 电气配管 | 镀锌钢管SC32 CC | m | 20 | 23.43 | 468.6
34 | 030411001004 | 电气配管 | 镀锌钢管SC25 CC | m | 15 | 20.16 | 302.4
35 | 030409008001 | 等电位联接箱 | MEB 15D502 P26;TN-S系统 | 台 | 1 | 476.89 | 476.89
36 | 030414011001 | 接地装置 | 系统测试 | 系统 | 1 | 770.33 | 770.33
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 17432.27 | 5000
三、高效沉淀池电气
37 | 030404017003 | 配电柜 | 03AP ,XLW1800*500*1000落地安装，底边距地0.3M,防护等级IP65 | 台 | 1 | 15754.9 | 15754.9 | 15000
38 | 030404016001 | 控制箱 | AC1~AC6，厂家配套提供，具体安装见大样图；只计取安装费用 | 台 | 6 | 272.76 | 1636.56
39 | 030404017004 | 控制柜 | AC7剩余污泥泵控制柜 落地台架安装，底边距地0.6m,采用优质不锈钢钢板 详见电施-05~06 只计取安装费用 | 台 | 1 | 754.9 | 754.9
40 | 030404017005 | 控制柜 | AC8回流泵变频控制柜 落地台架安装，底边距地0.6m,采用优质不锈钢钢板， 详见电施-07~08 只计取安装费用 | 台 | 1 | 754.9 | 754.9
41 | 030409008002 | 等电位联接箱 | MEB 15D502 P26，暗设 | 台 | 1 | 476.89 | 476.89
42 | 030404017006 | 配电箱 | 配电箱AM,明装，底边距地1.5m,防护等级IP54 | 台 | 1 | 1211.02 | 1211.02
43 | 030412001001 | 庭院灯 | HTY2014 1*70W Na | 套 | 7 | 1690.86 | 11836.02
44 | 030412002002 | 工厂金卤灯 | GC201-1*7W Na | 套 | 4 | 376.8 | 1507.2
45 | 030411001005 | 电气配管 | SC80,镀锌钢管，FC、CC | m | 40 | 71.71 | 2868.4
46 | 030411001006 | 电气配管 | SC50,镀锌钢管，FC、CC | m | 60 | 34.59 | 2075.4
47 | 030411001007 | 电气配管 | SC40,镀锌钢管，FC、CC | m | 50 | 167.09 | 8354.5
本页小计 | [6 empty] | 64662.96 | 20000
48 | 030411001008 | 电气配管 | SC32,镀锌钢管，FC、CC | m | 280 | 23.43 | 6560.4
49 | 030409002002 | 接地母线 | 热镀锌扁钢40*4 | m | 160 | 47.82 | 7651.2
50 | 030408004002 | 电缆桥架 | 镀锌托盘式300*100，附盖板、隔板等附件，支架 | m | 90 | 158.92 | 14302.8
51 | 030408001012 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*16，电缆头制安 | m | 50 | 41.97 | 2098.5
52 | 030408001013 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*6，电缆头制安 | m | 170 | 19.84 | 3372.8
53 | 030408001014 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*4，电缆头制安 | m | 60 | 17.35 | 1041
54 | 030408001015 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*4，电缆头制安 | m | 150 | 13.69 | 2053.5
55 | 030408001016 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*4，电缆头制安 | m | 20 | 15.77 | 315.4
56 | 030408001017 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*6，电缆头制安 | m | 60 | 16.26 | 975.6
57 | 030408001018 | 电力电缆 | BPDYJVP-3*6+3*1，直埋，埋深0.7米，电缆头制安 | m | 30 | 15.95 | 478.5
58 | 030411004001 | 电气配线 | BV-450/750-2.5mm2 | m | 220 | 2.31 | 508.2
59 | 030409008003 | 预埋镀锌钢板 | 120*60*6 | 块 | 7 | 21.92 | 153.44
60 | 030414011002 | 接地装置 | TN-S系统，利用池体结构钢筋网作接地体，顶板钢筋作等电位连接线，系统测试 | 系统 | 1 | 770.33 | 770.33
61 | 030406006001 | 低压交流异步电动机3KW以下 | 检查接线及调试 | 台 | 2 | 172.26 | 344.52
62 | 030406006002 | 低压交流异步电动机13KW以下 | 检查接线及调试 | 台 | 4 | 310.19 | 1240.76
63 | 030406006003 | 低压交流异步电动机30KW以下 | 检查接线及调试 | 台 | 6 | 473.26 | 2839.56
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 91937.2 | 15000
四、V型滤池电气
64 | 030404017007 | 配电箱 | 动力配电箱4AP,明装 防护等级IP44，W*D*H=400*300*500,详见电施-03 | 台 | 1 | 5211.02 | 5211.02 | 5000
65 | 030404017008 | 配电箱 | 照明配电箱AL-PZ30 ,暗装，底边距地1.5m,详见电施-03 | 台 | 1 | 783.18 | 783.18
66 | 030404016002 | 控制柜 | 滤池气动阀控制柜ACV1~2;800*600*2200，防护等级IP43，详见电施-09~11；只计取安装费用 | 台 | 2 | 343.83 | 687.66
67 | 030404016003 | 控制箱 | 电动门控制箱ACD，防护等级IP4X，随设备配套，详见电施-02；只计取安装费用 | 台 | 1 | 250.5 | 250.5
本页小计 | [6 empty] | 51638.87 | 5000
68 | 030404017009 | 配电箱 | 起重机送电箱ACT,明装，底边距地1.5m,防护等级IP4X，详见电施-02；只计取安装费用 | 台 | 1 | 211.02 | 211.02
69 | 030412002003 | 户外工厂弯灯 | 壁装式HGC224E 1*70W Na,防护等级IP65 | 套 | 8 | 1234.92 | 9879.36
70 | 030412001002 | 室外防水灯 | HTY209 1*100W*Na,具体见灯具大样图 | 套 | 12 | 163.31 | 1959.72
71 | 030412001003 | 室外吸顶灯 | HYG7010 1*20W-FL | 套 | 2 | 143.81 | 287.62
72 | 030412005001 | 荧光灯 | 单管 PAK-A02-136 1*36W | 套 | 2 | 105.34 | 210.68
73 | 030404031001 | 小电器 | 翘板式单联开关 250V 10A | 个 | 2 | 19.14 | 38.28
74 | 030404031002 | 小电器 | 翘板式双联开关 250V 10A | 个 | 3 | 21.3 | 63.9
75 | 030408001019 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*6，电缆头制安 | m | 20 | 19.84 | 396.8
76 | 030408001020 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5*4，电缆头制安 | m | 80 | 17.35 | 1388
77 | 030408001021 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*6，电缆头制安 | m | 45 | 13.65 | 614.25
78 | 030408001022 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*4，电缆头制安 | m | 200 | 13.69 | 2738
79 | 030408002003 | 控制电缆 | KVVP-450/750-3*1.5，电缆头制安 | m | 200 | 6.88 | 1376
80 | 030408002004 | 控制电缆 | KVVP-450/750-7*1.5，电缆头制安 | m | 1050 | 11.39 | 11959.5
81 | 030408002005 | 控制电缆 | DJYPV-450/750-2*(2*1.5)，电缆头制安 | m | 200 | 9.1 | 1820
82 | 030411004002 | 电气配线 | BV-450/750-2.5mm2 | m | 300 | 2.31 | 693
83 | 030411004003 | 电气配线 | BV-450/750-4mm2 | m | 380 | 2.61 | 991.8
84 | 030411001009 | 电气配管 | 镀锌钢管SC20 FC | m | 100 | 13.64 | 1364
85 | 030411001010 | 电气配管 | 镀锌钢管SC25 CC | m | 150 | 20.16 | 3024
86 | 030411001011 | 电气配管 | 镀锌钢管SC32 CC | m | 520 | 23.43 | 12183.6
87 | 030411001012 | 电气配管 | 镀锌钢管SC40 CC | m | 5 | 29.84 | 149.2
88 | 030409008004 | 等电位联接箱 | MEB 15D502 P26;TN-S系统 | 台 | 1 | 476.89 | 476.89
89 | 030409002003 | 接地母线 | 热镀锌扁钢40*4 | m | 120 | 63.75 | 7650
90 | 030409002004 | 接地母线 | 基础底板圈梁内主筋2根¤16 | m | 120 | 17.03 | 2043.6
91 | 030409008005 | 预埋镀锌钢板 | 120*60*6 | 块 | 8 | 21.92 | 175.36
92 | 030409003001 | 避雷引下线 | 利用柱内纵向主筋2根¤16 | m | 170 | 19.45 | 3306.5
93 | 030408004003 | 电缆桥架 | 镀锌托盘式400*100，附盖板、隔板等附件，支架 | m | 70 | 218.69 | 15308.3
94 | 030414011003 | 接地装置 | TN-S系统，做法参见国标图集15D502;系统测试 | 系统 | 1 | 770.33 | 770.33
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 88012.07 | 5000
五、接触消毒池电气
本页小计 | [6 empty] | 81079.71
95 | 030404016004 | 控制柜 | 软启动器潜水泵控制柜ACB，一控二，P=30KW 厂家配套 防护等级IP65；只计取安装费用 | 台 | 1 | 419.18 | 419.18
96 | 030404016005 | 控制箱 | 现场控制型转接箱ACP1~3，台架安装 防护等级IP65，随设备配套，详见电施-09~10；只计取安装费用 | 台 | 3 | 306.73 | 920.19
97 | 030412001004 | 金属柱灯 | HTY209-1 1*100W*Na，防护等级IP65 | 套 | 6 | 1539.36 | 9236.16
98 | 030404031003 | 小电器 | 户外防水开关 IP65 220V 10A | 个 | 1 | 24.92 | 24.92
99 | 030408001023 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*4，电缆头制安 | m | 90 | 13.69 | 1232.1
100 | 030409002005 | 接地母线 | 热镀锌扁钢40*4 | m | 20 | 382.42 | 7648.4
101 | 030411001013 | 电气配管 | 镀锌钢管SC50 FC | m | 100 | 34.59 | 3459
102 | 030411001014 | 电气配管 | 镀锌钢管SC40 CC | m | 25 | 29.84 | 746
103 | 030411001015 | 电气配管 | 镀锌钢管SC32 CC | m | 85 | 23.43 | 1991.55
104 | 030409008006 | 预埋镀锌钢板 | 120*60*6 | 块 | 6 | 21.92 | 131.52
105 | 030414011004 | 接地装置 | 等电位连接，TN-S系统，利用基础钢筋网作接地体，顶板钢筋作等电位连接线，系统测试 | 系统 | 1 | 770.33 | 770.33
106 | 030406006004 | 低压交流异步电动机30KW以下 | 检查接线及调试 | 台 | 2 | 473.26 | 946.52
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 27525.87
六、加药间及反冲洗机房电气
107 | 030404017010 | 配电柜 | 低压配电柜MNS AN1~3 厂家配套提供；只计取安装费用 | 台 | 3 | 448.24 | 1344.72
108 | 030404016006 | 电控柜 | 活性炭投加装置电控柜ACTJ ，防护等级IP65，厂家配套提供；只计取安装费用 | 台 | 1 | 250.5 | 250.5
109 | 030404016007 | 变频柜 | 罗茨风机变频柜ACG1~3，防护等级IP4X，厂家配套提供；只计取安装费用 | 台 | 3 | 250.5 | 751.5
110 | 030404016008 | 电控箱 | 空压机电控箱ACC，P=5.5KW ，防护等级IP65，厂家配套提供；只计取安装费用 | 台 | 1 | 250.5 | 250.5
111 | 030404016009 | 电控箱 | 现场电控箱ACD1~2，优质不锈钢外壳 ,IP44 F1，厂家配套提供；只计取安装费用 | 台 | 2 | 250.5 | 501
112 | 030404016010 | 电控箱 | 空气干燥机电控箱ACD1~2，1KW ，IP4X ，厂家配套提供；只计取安装费用 | 台 | 2 | 250.5 | 501
113 | 030404017011 | 控制箱 | 轴流风机机旁箱ACZ1~2 JX3 IP44 F1 挂柱安装，底边距地1.5m；只计取安装费用 | 台 | 2 | 250.5 | 501
114 | 030404017012 | 控制箱 | 轴流风机机旁箱ACZ3~4JX3 IP65挂柱安装，底边距地1.5m | 台 | 2 | 250.5 | 501
本页小计 | [6 empty] | 32127.09
115 | 030408001024 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16,电缆头制安 | m | 60 | 87.16 | 5229.6
116 | 030408001025 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16,电缆头制安 | m | 30 | 65.07 | 1952.1
117 | 030408001026 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*6,电缆头制安 | m | 120 | 19.1 | 2292
118 | 030408001027 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*4,电缆头制安 | m | 155 | 13.85 | 2146.75
119 | 030408001028 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-4*4,电缆头制安 | m | 200 | 14.32 | 2864
120 | 030408001029 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*6,电缆头制安 | m | 10 | 15.87 | 158.7
121 | 030408002006 | 控制电缆 | ZR-KVV-450/750-10*1.5,电缆头制安 | m | 180 | 17.92 | 3225.6
122 | 030408004004 | 电缆桥架 | 镀锌托盘式400*100，附盖板、隔板等附件，支架 | m | 35 | 218.69 | 7654.15
123 | 030409002006 | 接地母线 | 热镀锌扁钢40*4 | m | 30 | 47.82 | 1434.6
124 | 030411001016 | 电气配管 | 镀锌钢管SC100 CC | m | 10 | 83.88 | 838.8
125 | 030411001017 | 电气配管 | 镀锌钢管SC50 CC | m | 5 | 34.59 | 172.95
126 | 030411001018 | 电气配管 | 镀锌钢管SC32 CC | m | 95 | 23.43 | 2225.85
127 | 030411001019 | 电气配管 | 镀锌钢管SC25 CC | m | 110 | 20.16 | 2217.6
128 | 030406006005 | 低压交流异步电动机3KW以下 | 检查接线及调试 | 台 | 11 | 172.26 | 1894.86
129 | 030406006006 | 低压交流异步电动机13KW以下 | 检查接线及调试 | 台 | 2 | 310.19 | 620.38
130 | 030406006007 | 低压交流异步电动机30KW以下 | 检查接线及调试 | 台 | 8 | 473.26 | 3786.08
131 | 030404017013 | 配电箱 | 照明配电箱PZ30 AL1，AL2，暗装 底边距地1.5m | 台 | 2 | 1061.02 | 2122.04
132 | 030412005002 | 荧光灯 | 双管应急荧光灯 2*28W*FL | 套 | 2 | 211.84 | 423.68
133 | 030412005003 | 荧光灯 | 单管应急荧光灯 1*28W*FL | 套 | 2 | 155.84 | 311.68
134 | 030412005004 | 荧光灯 | 单管荧光灯 1*28W*FL | 套 | 2 | 105.34 | 210.68
135 | 030412001005 | 室外吸顶灯 | HYG7010 1*20W-FL | 套 | 5 | 143.81 | 719.05
136 | 030412002004 | 工厂弯灯 | 壁装式广照型HGC224 1*70W*MH | 套 | 8 | 1234.92 | 9879.36
137 | 030412002005 | 工厂弯灯 | 管吊式HGC224 1*70W*MH | 套 | 4 | 882.69 | 3530.76
138 | 030412002006 | 防爆工厂弯灯 | 壁装式广照型220V Ext DⅢC A22 T300℃，IP65 | 套 | 4 | 9135.84 | 36543.36
139 | 030412002007 | 防爆顶棚灯 | 防爆顶棚灯220V 1*22W,Ext DⅢC A22 T300℃，IP65 | 套 | 2 | 763.52 | 1527.04
140 | 030404031004 | 小电器 | 翘板式单联开关 250V 10A | 个 | 5 | 19.14 | 95.7
141 | 030404031005 | 小电器 | 翘板式双联开关 250V 10A | 个 | 4 | 21.3 | 85.2
本页小计 | [6 empty] | 94162.57
142 | 030404031006 | 小电器 | 防爆单联照明开关 250V 10A Ext DⅢC A22 T300℃，IP65 | 个 | 4 | 47.5 | 190
143 | 030404031007 | 小电器 | 单相插座 250V 10A | 个 | 10 | 24.3 | 243
144 | 030411004004 | 电气配线 | ZR-BV-450/750-2.5mm2 | m | 780 | 2.31 | 1801.8
145 | 030411004005 | 电气配线 | ZR-BV-450/750-4mm2 | m | 150 | 2.79 | 418.5
146 | 030411001020 | 电气配管 | 镀锌钢管SC20 FC | m | 200 | 13.64 | 2728
147 | 030411001021 | 电气配管 | 镀锌钢管SC25 CC | m | 50 | 20.16 | 1008
148 | 030409005001 | 避雷网 | 热镀锌圆钢¤10 | m | 190 | 35.3 | 6707
149 | 030409002007 | 接地母线 | 热镀锌扁钢50*6 | m | 50 | 54.52 | 2726
150 | 030409002008 | 接地母线 | 热镀锌扁钢40*4 | m | 150 | 9.57 | 1435.5
151 | 030409002009 | 接地母线 | 热镀锌扁钢25*4 | m | 30 | 46.34 | 1390.2
152 | 030409001001 | 接地极 | 热镀锌角钢L50*50*5，L=2.5m | 根 | 7 | 118.65 | 830.55
153 | 030409008007 | 预埋镀锌钢板 | 100*60*6 | 块 | 10 | 20.42 | 204.2
154 | 030409008008 | 等电位联接箱 | MEB 15D502 P26;TN-S系统 | 台 | 1 | 476.89 | 476.89
155 | 030409002010 | 接地母线 | 基础底板圈梁内主筋2根¤16 | m | 90 | 20.08 | 1807.2
156 | 030409003002 | 避雷引下线 | 利用柱内纵向主筋2根¤16 | m | 60 | 19.45 | 1167
157 | 030414011005 | 接地装置 | 等电位连接，TN-S系统，利用基础钢筋网作接地体，顶板钢筋作等电位连接线，系统测试 | 系统 | 1 | 770.33 | 770.33
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 122667.96
七、变电所改造电气
158 | 030401002001 | 干式变压器拆除 | SCB10-630 | 台 | 2 | 1459.38 | 2918.76
159 | 030401002002 | 干式变压器 | SCB10-1000 | 台 | 2 | 151781.89 | 303563.78 | 300000
160 | 030404004001 | 低压开关柜 | MNS,详见电施-03 | 台 | 1 | 30704.34 | 30704.34 | 30000
161 | 030404004002 | 低压电容器柜 | 100KVar,详见电施-04 | 台 | 2 | 40624.35 | 81248.7 | 80000
162 | 030404016011 | 控制柜 | 软启动柜 30KW 三套，两用一备 详见电施-04 | 台 | 1 | 10250.5 | 10250.5 | 10000
163 | 030408001030 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*50+1*25 | m | 25 | 116.4 | 2910
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 431596.08 | 420000
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | 897854.15 | 445000
164 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 3973.03 | 3973.03
|  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | 3973.03
本页小计 | [6 empty] | 459473.28 | 420000
合 计 | [6 empty] | 901827.18 | 445000
【清单大师 V5.35】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  | 8222.89
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 | 6852.41
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.3 | 1370.48
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
3 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
5 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.6 | 7309.23
8 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
合 计 |  |  |  |  | 15532.12
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 100000
2 | 暂估价 | 1000000
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 1000000
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 1100000
【清单大师 V5.35】

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 100000
合 计 |  |  | 100000
【清单大师 V5.35】

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 4F0000 | 低压开关柜MNS | 台 | 投标: 1; 单价: 30000; 合价: 30000
2 | 4F0000-2 | 软启动柜 30KW | 台 | 投标: 1; 单价: 10000; 合价: 10000
3 | 4F0000-3 | 低压电容器柜 | 台 | 投标: 2; 单价: 40000; 合价: 80000
4 | 4F0000-4 | 配电柜03AP | 台 | 投标: 1; 单价: 15000; 合价: 15000
5 | 4F0000-7 | 户外动力配电箱2AM | 台 | 投标: 1; 单价: 5000; 合价: 5000
6 | 4F0000-8 | 动力配电箱4AP | 台 | 投标: 1; 单价: 5000; 合价: 5000
7 | 4F0000-9 | 干式变压器安装 SCB10-1000 | 台 | 投标: 2; 单价: 150000; 合价: 300000
| 合计 |  |  | 合价: 445000
【清单大师 V5.35】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） | 备注
1 | 高压进线 |  | 1000000
合 计 |  |  | 1000000
【清单大师 V5.35】

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额（元）
1 | 规费 |  | 44340.53 |  | 44340.53
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1572359.3 | 2.4 | 37736.62
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1572359.3 | 0.42 | 6603.91
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1572359.3
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 2061699.83 | 11 | 226786.98
合 计 |  |  |  |  | 271127.51
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
【清单大师 V5.35】

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称:电气安装 标段:
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 （元） | 备注
【清单大师 V5.35】