## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:492（膜处理间）-工艺设备及管道 标段:
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 | 9498544.12
1.1 | 人工费 | 249340.67
1.2 | 材料费 | 8949945.41
1.3 | 施工机具使用费 | 164704.02
1.4 | 企业管理费 | 99765.26
1.5 | 利润 | 34788.8
2 | 措施项目 | 152187.78
2.1 | 单价措施项目费 | 4673.87
2.2 | 总价措施项目费 | 147513.91
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 76963.78
3 | 其他项目 | 1424781.62
3.1 | 其中：暂列金额 | 1424781.62
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 170763.39
5 | 税金 | 1237090.46
6 | 招标控制价合计 | 12483367.37
【清单大师 V5.35】

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:492（膜处理间）-工艺设备及管道 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
工艺设备
1 | 030109001001 | 超滤给水泵 | 1、名称:卧式离心泵（变频控制） 2、型号:Q=160m3/h,H=30m 3、规格:包括：电机、泵体、连轴器、底座、各类连接附件、紧固件等安装附件全套配齐 4、介质：含盐废水PH6-9 CI-170mg/l TDS 2000-2500mg/l 5、材质：过流材质SS304 | 台 | 4 | 33384.3 | 133537.2
2 | 030109001002 | 试验超滤反洗水泵 | 1、名称:卧式离心泵（变频控制） 2、型号:Q=125m3/h,H=30m, 3、规格:包括：电机、泵体、连轴器、底座、各类连接附件、紧固件等安装附件全套配齐 4、介质：含盐废水PH6-9 CI-170mg/l TDS 2000-2500mg/l 5、材质：过流材质SS304 | 台 | 2 | 25265.04 | 50530.08
3 | 030109001003 | 超滤反洗水泵 | 1、名称:卧式离心泵（变频控制） 2、型号:流量：Q=400m3/h 扬程：H=30m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、介质：含盐废水PH6-9 CI-170mg/l TDS 2000-2500mg/l 5、材质：过流材质SS304 | 台 | 2 | 34097.8 | 68195.6
4 | 030109001004 | 反渗透给水泵 | 1、名称:卧式离心泵（变频控制） 2、型号:Q=170m3/h,H=30m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、介质：含盐废水PH6-9 CI-170mg/l TDS 2000-2500mg/l 5、材质：过流材质SS304 | 台 | 4 | 33384.3 | 133537.2
5 | 030109001005 | 试验反渗透冲洗泵 | 1、名称:卧式离心泵（变频控制) 2、型号:Q=15m3/h,H=45m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、材质：过流材质SS304 | 台 | 1 | 25265.04 | 25265.04
6 | 030109001006 | 反渗透冲洗泵 | 1、名称:卧式离心泵（变频控制) 2、型号:Q=140m3/h,H=45m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、材质：过流材质SS304 | 台 | 1 | 33840.53 | 33840.53
本页小计 | [6 empty] | 444905.65
7 | 030109001007 | 回用水泵 | 1、名称:卧式离心泵 2、型号:Q=140m3/h,H=50m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等所有附件全套配齐 4、介质：RO产水 TDS 100mg/L 5、材质：铸铁 6、扬程最终需业主确认 | 台 | 3 | 17975.86 | 53927.58
8 | 030109001008 | 浓水提升泵 | 1、名称:卧式离心泵 2、型号:Q=105m3/h,H=35m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、介质：含盐废水PH6-9 CI-700mg/l TDS 10000mg/l 5、材质：过流材质SS304 | 台 | 2 | 33384.3 | 66768.6
9 | 030109001009 | 废水提升泵 | 1、名称:立式自吸泵 2、型号:吸上高度4.0m，Q=120m3/h,H=40m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、介质：含盐废水 pH 1-12 TDS 2000-5000mg/L 5、材质：过流材质PTFE | 台 | 2 | 17519.63 | 35039.26
10 | 030109001010 | 试验反渗透高压泵 | 1、名称:卧式离心泵（变频控制） 2、型号:Q=15m3/h,H=100m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、介质：含盐废水 pH 1-12 TDS 2000-5000mg/L 5、材质：过流材质SS304 | 台 | 3 | 87008.63 | 261025.89
11 | 030109001011 | 卸碱泵 | 1、名称:卧式离心泵 2、型号:Q=20m3/h,H=10m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、介质：40%NaOH 5、材质：过流材质PTFE | 台 | 1 | 9031.48 | 9031.48
12 | 030109001012 | 卸酸泵 | 1、名称:卧式离心泵 2、型号:Q=20m3/h,H=10m 3、规格:包含成套供应电机、泵体、连轴器、底座、出口压力表、各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、介质：31%HCl 5、材质：过流材质PTFE | 台 | 1 | 10746.58 | 10746.58
本页小计 | [6 empty] | 436539.39
13 | 040602019001 | 氧化杀菌剂加药装置 | 1、规格、型号:箱体V=1.5m3 2、配加药计量泵8台，其中：试验超滤膜组反洗氧化性杀菌剂计量泵2台、Q=20-50L/h，H=0.4MPa；试验超滤膜组CEB氧化性杀菌剂计量泵2台，Q=50-125L/h，H=0.4MPa；超滤膜组反洗氧化性杀菌剂计量泵2台、Q=50-150L/h，H=0.4MPa；超滤膜组CEB氧化性杀菌剂计量泵2台、Q=100-400L/h，H=0.4MPa。 3、成套供应：箱、计量泵、变频器、液位计、Y型过滤器以及安全阀、成套控制箱等 4、含底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 5、不详之处详见图纸设计说明 | 套 | 1 | 94786.46 | 94786.46
14 | 040602019002 | 非氧化杀菌剂加药装置 | 1、规格、型号:箱体V=1.5m3；碳钢衬胶 2、配加药计量泵4台，其中：试验反渗透膜组非氧化性计量泵2台，Q=0-20L/h，H=0.7MPa；反渗透膜组非氧化性计量泵2台，Q=0-40L/h，H=0.7MPa 3、成套包括：箱、计量泵、变频器、液位计、Y型过滤器以及安全阀、成套控制箱等 4、含底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 5、不详之处详见图纸设计说明 | 套 | 1 | 39903.27 | 39903.27
15 | 040602019003 | 还原剂加药装置 | 1、规格、型号:箱体V=1.5m3；碳钢衬胶 2、配加药计量泵4台，其中：试验反渗透膜组还原剂计量泵2台、Q=0-20L/h，H=0.7MPa；反渗透膜组还原剂计量泵2台、Q=0-40L/h，H=0.7MPa 3、成套供应：箱、计量泵、变频器、液位计、Y型过滤器以及安全阀、成套控制箱等 4、含底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 5、不详之处详见图纸设计说明 | 套 | 1 | 39903.27 | 39903.27
本页小计 | [6 empty] | 174593
16 | 040602019004 | 阻垢剂加药装置 | 1、规格、型号:箱体V=1.5m3；碳钢衬胶 2、配加药计量泵4台，其中：试验反渗透膜组阻垢剂计量泵2台、Q=0-20L/h，H=0.7MPa；反渗透膜组阻垢剂计量泵2台、Q=0-40L/h，H=0.7MPa 3、成套包括：箱、计量泵、变频器、液位计、Y型过滤器以及安全阀、成套控制箱等 4、含底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 5、不详之处详见图纸设计说明 | 套 | 1 | 39903.27 | 39903.27
17 | 040602019005 | 加碱装置 | 1、规格、型号:箱体V=1.5m3；碳钢衬胶 2、配加药计量泵6台，其中试验超滤膜组加碱计量泵2台、Q=0-30L/h，H=0.4MPa；超滤膜组加碱计量泵2台、Q=30-80L/h，H=0.4MPa；化学清洗加碱计量泵1台、Q=30-80L/h，H=0.4MPa；废水池加碱计量泵1台、Q=30-200L/h，H=0.4MPa 3、成套供应：箱、计量泵、变频器、液位计、Y型过滤器以及安全阀、成套控制箱等 4、含底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 5、不详之处详见图纸设计说明 | 套 | 1 | 68142.53 | 68142.53
18 | 040602019006 | 加酸装置 | 1、类型:单箱六计量泵 2、规格、型号:箱体V=1.5m3；碳钢衬胶 3、配加药计量泵8台，其中：试验膜组加酸计量泵3台、Q=0-30L/h，H=0.4MPa；膜组加酸计量泵3台、Q=30-80L/h，H=0.4MPa；化学清洗加酸计量泵1台、Q=30-80L/h，H=0.4MPa；废水池加酸计量泵1台、Q=30-200L/h，H=0.4MPa。 4、成套供应：箱、计量泵、变频器、液位计、Y型过滤器以及安全阀、成套控制箱等 5、含底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 6、不详之处详见图纸设计说明 | 套 | 1 | 87008.63 | 87008.63
本页小计 | [6 empty] | 195054.43
19 | 040602019007 | 化学清洗装置（成套设备） | 1、含溶液箱2台 φ2.5m;V=10m3、碳钢衬胶 配带电加热器、液位计 2、清洗保安过滤器1台 材质SS316;形式滤芯式Q=100m3/h；精度5μm 3、清洗水泵1台 Q=100m3/h；H=0.3MPa 过流部件为SS316L 变频控制 4、含底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 5、不详之处详见图纸设计说明 | 套 | 1 | 374137.27 | 374137.27
20 | 030104007001 | 电动单梁起重机 | 1、起吊重量：2t 2、跨度7m 3、起升高度：6m | 台 | 1 | 7503.4 | 7503.4
21 | 030109011001 | 泵房移动式潜污泵 | 1、规格、型号:流量：10m3/h、扬程H=8m,包含电机、泵体及潜水电缆 2、材质铸铁 | 台 | 1 | 3541.57 | 3541.57
22 | 030113015001 | 自清洗过滤器 | 1、规格:自清洗过滤器 2、型号:设计流量：200m3/h，过滤精度100um,材质SS304 | 台 | 3 | 97278.53 | 291835.59
23 | 030113015002 | 试验超滤装置 | 1、膜件类型：中空纤维超滤膜（外压膜）；膜件材质：聚偏氟乙烯（PVDF）；Q＝单套设计进水量：1000m3/d；设计水温：≤40℃；产水率：≥90%；设计通量：50 L/（m2.h）；要求出水浊度≤0.5NTU 2、设备成套包括：膜元件、压力容器、膜架、内部管道、内部手动阀门、仪表及分析取样器 3、含底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、不详之处详见图纸设计说明 | 套 | 3 | 1119782.24 | 3359346.72
24 | 030113015003 | 试验反渗透保安过滤器 | 1、规格:试验反渗透保安过滤器（SS304） 2、型号:滤芯式、设计流量15m3/h，过滤精度5um,SS316材质外壳，滤元由聚丙烯喷熔制成，采用大流量折叠滤芯 | 台 | 3 | 15811.3 | 47433.9
25 | 030113015004 | 试验反渗透装置 | 1、单套进水量：Q＝333m3/d 2、型号:产水率≥70%，脱盐率≥97%，设计通量：15L/(m2.h) 3、进水TDS 2000~2500mg/L，出水TDS≤100mg/L 4、设备成套包括：膜元件、压力容器、膜架、内部管道（316L）、内部手动阀门及自动阀门、仪表及分析取样器 | 台 | 3 | 476619.85 | 1429859.55
本页小计 | [6 empty] | 5513658
26 | 030113021001 | 碱储罐（卧式） | 1、名称:有效容积 V=10m3 、碳钢衬胶 2、供货范围：罐体、操作平台及爬梯 3、所以连接附件全套配齐 | 台 | 1 | 46009.5 | 46009.5
27 | 030113021002 | 酸储罐（卧式） | 1、名称:有效容积 V=10m3 、碳钢衬胶 2、供货范围：罐体、操作平台及爬梯 | 台 | 1 | 54585 | 54585
28 | 030113014001 | 酸雾吸收器 | 1、名称:酸雾吸收器、碳钢防腐 、碳钢衬胶 | 台 | 1 | 8005.73 | 8005.73
29 | 030113021003 | 压缩空气储罐 | 1、名称:压缩空气储罐 2、材质、型号:Q245R 有效容积V=5m3、配套提供安全阀 | 台 | 1 | 29611.4 | 29611.4
30 | 030113021004 | 仪表储气罐 | 1、名称:仪表空气储罐 2、材质、型号:Q245R 有效容积V=2m3 、配套提供安全阀 | 台 | 1 | 19320.8 | 19320.8
31 | 030109001013 | 超滤外送水泵 | 1、名称:卧式离心泵 2、型号:Q=72m3/h,H=50m 3、规格:包括：电机、泵体、连轴器、底座、各类连接附件、紧固件等安装附件全套配齐 4、介质：含盐废水PH6-9 CI-170mg/l TDS 2000-2500mg/l 5、材质：过流材质SS304 6、扬程最终需业主确认 | 台 | 2 | 30811.66 | 61623.32
32 | 030109001014 | 试验反渗透给水泵 | 1、名称:卧式离心泵（变频控制） 2、型号:Q=42m3/h,H=30m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等全套配齐 4、介质：含盐废水PH6-9 CI-170mg/l TDS 2000-2500mg/l 5、材质：过流材质SS304 | 台 | 2 | 30811.66 | 61623.32
33 | 030109001015 | 试验RO产水外送泵 | 1、名称:卧式离心泵 2、型号:Q=30m3/h,H=50m 3、规格:包含电机、泵体、连轴器、底座及各类连接附件、紧固件等所有附件全套配齐 4、介质：RO产水 TDS 100mg/L 5、材质：铸铁 6、扬程最终需业主确认 | 台 | 2 | 17118.31 | 34236.62
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7079766.16
工艺管道
本页小计 | [6 empty] | 315015.69
34 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1、材质:SY/T5037 2、规格:螺旋缝焊接碳钢管DN350*7 Thk7 BE 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验水冲洗 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 98 | 607.89 | 59573.22
35 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1、材质:SY/T5037 2、规格:螺旋缝焊接碳钢管DN300*7 Thk7 BE 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验水冲洗 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 106 | 529.81 | 56159.86
36 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1、材质:SY/T5037 2、规格:螺旋缝焊接碳钢管DN250*7 Thk6 BE 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验水冲洗 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 122 | 487.5 | 59475
37 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 20钢 GB/T8163 Thk6 BE 2、规格:DN200 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 6 | 378.38 | 2270.28
38 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 20钢 GB/T8163 Thk4.5 BE 2、规格:DN150 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 50 | 289.15 | 14457.5
本页小计 | [6 empty] | 191935.86
39 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 20钢 GB/T8163 Thk4 BE 2、规格:DN100 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 96 | 208.17 | 19984.32
40 | 030801001007 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 20钢 GB/T8163 Thk4 BE 2、规格:DN80 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 24 | 145.06 | 3481.44
41 | 030801001008 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 20钢 GB/T8163 Thk3.5 BE 2、规格:DN50 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 15.6 | 99.46 | 1551.58
42 | 030801001009 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 20钢 GB/T8163 Thk3 BE 2、规格:DN40 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 36 | 88.06 | 3170.16
43 | 030801001010 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 20钢 GB/T8163 Thk3 BE 2、规格:DN15 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 200.4 | 38.14 | 7643.26
44 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰中线式蝶阀 2、材质:WCB/butyl 3、型号、规格:DN300 RF D341X-16C PN16bar RF 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 2 | 4957.17 | 9914.34
本页小计 | [6 empty] | 45745.1
45 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰中线式蝶阀 2、材质:WCB/butyl 3、型号、规格:DN250 D341X-16C PN16bar RF 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 10 | 3896.3 | 38963
46 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰中线式蝶阀 2、材质:WCB/butyl 3、型号、规格:DN200 D341X-16C PN16bar RF 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 3 | 2871.77 | 8615.31
47 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰中线式蝶阀 2、材质:WCB/butyl 3、型号、规格:DN150 D341X-16C PN16bar RF 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 5 | 2112.52 | 10562.6
48 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰中线式蝶阀 2、材质:WCB/butyl 3、型号、规格:DN100 D341X-16C PN16bar RF 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 5 | 1285.55 | 6427.75
49 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰中线式蝶阀 2、材质:WCB/butyl 3、型号、规格:DN80 D341X-16C PN16bar RF 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 5 | 711.74 | 3558.7
50 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰偏心半球阀 2、材质:WCB/13Cr 3、型号、规格:DN40 PQ47H-16C PN16bar RF 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 5 | 547.17 | 2735.85
本页小计 | [6 empty] | 70863.21
51 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1、名称:对夹双瓣式止回阀 2、材质:WCB/13Cr 3、型号、规格:DN250 Wafer/FF-16C H76H-16C PN16bar 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 2 | 4496.59 | 8993.18
52 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1、名称:对夹双瓣式止回阀 2、材质:WCB/13Cr 3、型号、规格:DN200 Wafer/FF-16C H76H-16C PN16bar 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 3 | 3729.32 | 11187.96
53 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰闸阀 2、材质:WCB/13Cr 3、型号、规格:DN80 PN16bar RF Z40H-16C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 2 | 617.41 | 1234.82
54 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1、名称:承插焊闸阀 2、材质:A105/13Cr Z61H-16C 3、型号、规格:DN15 PN16bar SW | 个 | 2 | 46.98 | 93.96
55 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1、名称:承插焊升降式止回阀 2、材质:A105/13Cr H61H-16C 3、型号、规格:DN15 PN16bar SW | 个 | 2 | 252.79 | 505.58
56 | 030801001011 | 低压碳钢管 | 1、材质:法兰钢衬PO管 20衬PO 2、规格:DN350 Thk7 RF HG/T2437-2006 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 31.2 | 2342.81 | 73095.67
本页小计 | [6 empty] | 95111.17
57 | 030801001012 | 低压碳钢管 | 1、材质:法兰钢衬PO管 20衬PO 2、规格:DN300 Thk7 RF HG/T2437-2006 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 214.8 | 1882.6 | 404382.48
58 | 030801001013 | 低压碳钢管 | 1、材质:法兰钢衬PO管 20衬PO 2、规格:DN250 Thk7 RF HG/T2437-2006 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 180 | 1767.45 | 318141
59 | 030801001014 | 低压碳钢管 | 1、材质:法兰钢衬PO管 20衬PO 2、规格:DN200 Thk7 RF HG/T2437-2006 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 96 | 822.2 | 78931.2
60 | 030801001015 | 低压碳钢管 | 1、材质:法兰钢衬PO管 20衬PO 2、规格:DN150 Thk7 RF HG/T2437-2006 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 196.8 | 555.44 | 109310.59
61 | 030801001016 | 低压碳钢管 | 1、材质:法兰钢衬PO管 20衬PO 2、规格:DN100 Thk7 RF HG/T2437-2006 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 67.2 | 388.72 | 26121.98
本页小计 | [6 empty] | 936887.25
62 | 030801001017 | 低压碳钢管 | 1、材质:法兰钢衬PO管 20衬PO 2、规格:DN80 Thk7 RF HG/T2437-2006 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验水冲洗 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 7.8 | 286.83 | 2237.27
63 | 030801001018 | 低压碳钢管 | 1、材质:法兰钢衬PO管 20衬PO 2、规格:DN50 Thk7 RF HG/T2437-2006 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验水冲洗 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 42.9 | 253.4 | 10870.86
64 | 030801001019 | 低压碳钢管 | 1、材质:法兰钢衬PO管 20衬PO 2、规格:DN25 Thk7 RF HG/T2437-2006 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验水冲洗 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 279.5 | 172.71 | 48272.45
65 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰衬PO蝶阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN250 PN10bar RF D341LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 6 | 1752.43 | 10514.58
66 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰衬PO蝶阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN200 PN10bar RF D341LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 34 | 2871.77 | 97640.18
67 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰衬PO蝶阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN100 PN10bar RF D341LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 3 | 1071.17 | 3213.51
本页小计 | [6 empty] | 172748.85
68 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1、名称:旋启式衬PO止回阀 2、材质:DN250 PN10bar RF WCB衬PO 3、型号、规格:H44LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 4 | 3296.02 | 13184.08
69 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1、名称:旋启式衬PO止回阀 2、材质:DN200 PN10bar RF WCB衬PO 3、型号、规格:H44LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 11 | 2614.51 | 28759.61
70 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰衬PO球阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN80 PN10bar RF Q41LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 2 | 891.83 | 1783.66
71 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰衬PO球阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN50 PN10bar RF Q41LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 3 | 679.73 | 2039.19
72 | 030807001001 | 隔膜阀 | 1、名称:堰式衬PO隔膜阀 2、材质:WCB衬PO 膜：PFA/EPDM 3、型号、规格:DN25 PN10bar RF G41LPO-10C | 个 | 3 | 256.96 | 770.88
73 | 030807001002 | 止回阀 | 1、名称:旋启式衬PO止回阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN25 PN10bar RF H44LPO-10C | 个 | 3 | 222.32 | 666.96
74 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1、材质:无缝不锈钢管 S30408 GB/T14976 2、规格:DN150 Thk4.5 BE HG/T20553-2011(Ⅱ) 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 23.4 | 689.36 | 16131.02
本页小计 | [6 empty] | 63335.4
75 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰三偏心式蝶阀 2、规格:DN150 PN25bar RF D343W-25P 3、材质:CF8/304 4、法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 3 | 2723.28 | 8169.84
76 | 030807003019 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰旋启式止回阀 2、材质:CF8/304 3、型号、规格:DN150 PN25bar RF H44W-25P | 个 | 3 | 1675.32 | 5025.96
77 | 031001007001 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 DN200 Thk6 平焊环 20外加强级PE内EP CJ/T120 2、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 39 | 505.45 | 19712.55
78 | 031001007002 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 DN150 Thk6 平焊环 20外加强级PE内EP CJ/T120 2、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 153.4 | 397.65 | 60999.51
79 | 031001007003 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 DN80 Thk6 平焊环 20外加强级PE内EP CJ/T120 2、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 9 | 259.75 | 2337.75
80 | 030807003020 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰衬PO蝶阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN200 PN10bar RF D341LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 2 | 2871.77 | 5743.54
81 | 030807003021 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰衬PO蝶阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN150 PN10bar RF D341LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 2 | 2026.76 | 4053.52
82 | 030807003022 | 低压法兰阀门 | 1、名称:旋启式衬PO止回阀 2、材质:DN150 PN10bar RF WCB衬PO 3、型号、规格:H44LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 2 | 1683.74 | 3367.48
本页小计 | [6 empty] | 109410.15
83 | 031001007004 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 DN450 Thk8 平焊环 平焊环 Q235B外加强级PE内EP CJ/T120 2、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 36.4 | 1124.75 | 40940.9
84 | 031001007005 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 DN250 Thk6 平焊环 20外加强级PE内EP CJ/T120 2、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 18 | 512.67 | 9228.06
85 | 031001007006 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 DN200 Thk6 平焊环 20外加强级PE内EP CJ/T120 2、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 156 | 609.84 | 95135.04
86 | 030807003023 | 低压法兰阀门 | 1、名称:法兰衬PO蝶阀 2、材质:WCB衬PO 3、型号、规格:DN200 PN10bar RF D341LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 6 | 2871.77 | 17230.62
87 | 030807003024 | 低压法兰阀门 | 1、名称:旋启式衬PO止回阀 2、材质:DN200 PN10bar RF WCB衬PO 3、型号、规格:H44LPO-10C 4、连接形式:法兰连接 5、含配套法兰及螺栓等全套附件配齐 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 2 | 5367.23 | 10734.46
88 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1、材质:焊接不锈钢钢管 S30408 Ⅵ类 GB/T12771 2、规格:DN350 Thk4 BE HG/T20553-2011(Ⅱ) 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 10 | 1382.03 | 13820.3
本页小计 | [6 empty] | 187089.38
89 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1、材质:焊接不锈钢钢管 S30408 Ⅵ类 GB/T12771 2、规格:DN300 Thk4 BE HG/T20553-2011(Ⅱ) 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处详以图纸设计及相关规范为准 | m | 5 | 1304.54 | 6522.7
90 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | 1、材质:焊接不锈钢钢管 S30408 Ⅵ类 GB/T12771 2、规格:DN250 Thk4 BE HG/T20553-2011(Ⅱ) 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处详以图纸设计及相关规范为准 | m | 10 | 964.83 | 9648.3
91 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1、材质:工业用U-PVC 2、规格:DN25 Thk2 GB/T4219.1-2008 3、连接形式:承插口粘接 4、压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 267.6 | 10.62 | 2841.91
92 | 030807003025 | 阀门 | 1、名称:堰式隔膜阀 2、材质:U-PVC/FEP 3、型号、规格:DN25 PN10bar FF G41F46-10S 4、含所有配套附件 5、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 6 | 373.28 | 2239.68
93 | 030807003026 | 低压法兰阀门 | 1、名称:全塑旋启式止回阀 2、材质: U-PVC / EPDM 3、型号、规格:H44X-10S DN25 PN10bar FF 4、含所有配套附件 5、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | 个 | 6 | 133.17 | 799.02
94 | 030801001020 | 低压碳钢管 | 1、材质:SY/T5037 2、规格:螺旋缝焊接碳钢管DN300*7 Thk7 BE 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验水冲洗 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 130 | 529.81 | 68875.3
本页小计 | [6 empty] | 90926.91
95 | 031001007007 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 DN150 2、含配套管件(弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 96 | 395.13 | 37932.48
96 | 031001007008 | 复合管 | 1、材质、规格:给水涂塑复合钢管 DN200 Thk6 平焊环 20外加强级PE内EP CJ/T120 2、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 3、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 130 | 505.45 | 65708.5
97 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | 1、材质:无缝不锈钢管 S30408 GB/T14976 2、规格:DN100 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 330 | 498.24 | 164419.2
98 | 030801001021 | 低压碳钢管 | 1、材质:无缝碳钢管 20钢 GB/T8163 Thk4.5 BE 2、规格:DN150 3、连接形式、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5、含配套管件（弯头、三通、法兰等）及安装 6、不详之处以图纸设计及相关规范为准 | m | 330 | 289.15 | 95419.5
99 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:一般型钢支架 | kg | 5500 | 14.42 | 79310
100 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆2道，调和漆2道 | kg | 5500 | 2.17 | 11935
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2418777.96
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | 9498544.12
101 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 4673.87 | 4673.87
|  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | 4673.87
本页小计 | [6 empty] | 459398.55
合 计 | [6 empty] | 9503217.99
【清单大师 V5.35】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:492（膜处理间）-工艺设备及管道 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  | 76963.78
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 | 64136.48
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.3 | 12827.3
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
3 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
5 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.05 | 2137.88
7 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.6 | 68412.25
8 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
合 计 |  |  |  |  | 147513.91
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:492（膜处理间）-工艺设备及管道 标段:
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 1424781.62
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 1424781.62
【清单大师 V5.35】

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:492（膜处理间）-工艺设备及管道 标段:
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1424781.62
合 计 |  |  | 1424781.62
【清单大师 V5.35】

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称:492（膜处理间）-工艺设备及管道 标段:
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额（元）
1 | 规费 |  | 170763.39 |  | 170763.39
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 5848061.12 | 2.4 | 140353.47
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 5848061.12 | 0.42 | 24561.86
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 5848061.12 | 0.1 | 5848.06
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 11246276.91 | 11 | 1237090.46
合 计 |  |  |  |  | 1407853.85
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：