## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:全厂电气 标段:
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 | 1936063.14
1.1 | 人工费 | 155594.97
1.2 | 材料费 | 1686981.29
1.3 | 施工机具使用费 | 9551.92
1.4 | 企业管理费 | 62161.29
1.5 | 利润 | 21773.66
2 | 措施项目 | 35288.01
2.1 | 单价措施项目费 | 6303.05
2.2 | 总价措施项目费 | 28984.96
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 15122.59
3 | 其他项目 | 290409.47
3.1 | 其中：暂列金额 | 290409.47
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 33858.52
5 | 税金 | 252518.11
6 | 招标控制价合计 | 2548137.25
【清单大师 V5.35】

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:全厂电气 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 再生水厂--492电 |  | 项 | 1 | 62970.42
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:三防照明箱 2、接线端子材质、规格:接线端子 3、安装方式:挂墙安装 4、防护等级:IP65/WF1 5、含打洞、堵洞、防火封堵，含浪涌调试 | 台 | 3 | 1546.3 | 4638.9
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:三防检修电源箱 2、接线端子材质、规格:接线端子 3、安装方式:挂墙安装 4、防护等级:IP65/WF2 5、含打洞、堵洞、防火封堵，含浪涌调试 | 台 | 4 | 4119 | 16476
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:三防操作按钮箱 2、接线端子材质、规格:接线端子 3、安装方式:挂墙安装 4、防护等级:IP65/WF2 5、含打洞、堵洞、防火封堵，含浪涌调试 | 台 | 28 | 1494.84 | 41855.52
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 62970.42
|  | 全厂电气 |  | 项 | 1 | 1873092.72
4 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称:干式变压器（带外壳） 2、型号:SCB11-500/10 3、容量（kV·A）:500kVA,10±2×2.5%/0.4kV,Dyn11,ud=4% 4、电压（kV）:10/0.4KV 5、基础型钢形式、规格:槽钢基础 | 台 | 2 | 68215.88 | 136431.76
5 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:进线柜 2、配0.4kV双电源切换系统 ATMT 1000A 带通讯接口 3、内含2进线断路器 4、基础型钢形式、规格:槽钢基础 | 台 | 2 | 43495.6 | 86991.2
6 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:母联柜 2、配0.4kV双电源切换系统 ATMT 1000A 带通讯接口 3、内含1母联断路器 4、基础型钢形式、规格:槽钢基础 | 台 | 1 | 43495.6 | 43495.6
7 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:电容自动补偿柜 2、配晶闸管开关、电容器、电抗器，配无功补偿自动控制器，带通讯接口 3、规格: 100kvar 4、基础型钢形式、规格 | 台 | 2 | 45210.7 | 90421.4
8 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称: MCC柜 2、电动机回路采用智能型马达保护器 3、馈线回路采用智能型线路保护器 4、基础型钢形式、规格 | 台 | 9 | 45210.7 | 406896.3
本页小计 | [6 empty] | 827206.68
9 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压变频器柜 2、规格:AC380V 3、低压变频器55kW一套 带输入输出滤波装置、电抗器及通讯接口 4、槽钢基础 | 台 | 3 | 54787.82 | 164363.46
10 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称:低压密集型母线槽 2、规格:400V 3、容量(A): 1000A | m | 8 | 1527.71 | 12221.68
11 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:端子转接柜 | 台 | 1 | 13481.36 | 13481.36
12 | 030404024001 | 电动机启动器 | 1、型号:GV2 2、规格:16A | 台 | 15 | 575.19 | 8627.85
13 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱 2、型号:PZ-30 3、接线端子材质、规格:接线端子 4、安装方式:嵌墙暗装 5、含打洞、堵洞、防火封堵，含浪涌调试 | 台 | 6 | 894.56 | 5367.36
14 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称: 空调配电箱 2、型号:PZ-30 3、接线端子材质、规格:接线端子 4、安装方式:嵌墙暗装 5、含打洞、堵洞、防火封堵，含浪涌调试 | 台 | 3 | 603.69 | 1811.07
15 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称: 空调配电箱 2、型号:PZ-30 3、接线端子材质、规格:接线端子 4、安装方式:嵌墙暗装 5、含打洞、堵洞、防火封堵，含浪涌调试 | 台 | 1 | 603.69 | 603.69
16 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:带开关空调插座 2、规格: AC380V 16A 3、安装方式:暗装 | 个 | 24 | 21.38 | 513.12
17 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称:路灯照明控制箱 2、基础形式、材质、规格:槽钢基础 3、安装方式:落地安装 | 台 | 1 | 4533.73 | 4533.73
18 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1、容量:单进单出，10kVA，AC220V 电池后备时间30分钟 2、成套配置免维护铅酸蓄电池柜和配电柜 | 台 | 2 | 52339.19 | 104678.38
19 | 030414007001 | 不间断电源调试 | 1、容量:10KVA | 系统 | 2 | 2749.28 | 5498.56
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-8.7/10-3*95 | m | 840 | 242.95 | 204078
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-5×6 | m | 16.8 | 20.87 | 350.62
22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-5×4 | m | 720 | 17.04 | 12268.8
23 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-5×2.5 | m | 16.8 | 11.37 | 191.02
24 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-5×10 | m | 486 | 37.39 | 18171.54
25 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-4*4 | m | 408 | 12.63 | 5153.04
本页小计 | [6 empty] | 561913.28
26 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-4*2.5 | m | 144 | 7.41 | 1067.04
27 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-4*16 | m | 312 | 36.1 | 11263.2
28 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-4*10 | m | 612 | 25.87 | 15832.44
29 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-3*35+2*16 | m | 288 | 84.61 | 24367.68
30 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-3*35+16 | m | 174 | 58.9 | 10248.6
31 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、型号:YJV-0.6/1-3*25+1*16 | m | 72 | 51.72 | 3723.84
32 | 030408001013 | 电力电缆 | 1、型号:BPYJVP-0.6/1-3×35+3×6 | m | 660 | 75.35 | 49731
33 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、型号:YJV-8.7/10-3×95 | 个 | 2 | 442.17 | 884.34
34 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-3*35+2*16 | 个 | 16 | 188.71 | 3019.36
35 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头BPYJVP-0.6/1KV-3*35+2*6 | 个 | 26 | 71.46 | 1857.96
36 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-3*35*16 | 个 | 12 | 116.13 | 1393.56
37 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-3*25+16 | 个 | 6 | 116.13 | 696.78
38 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-5*4 | 个 | 20 | 32.56 | 651.2
39 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-5*10 | 个 | 32 | 40.71 | 1302.72
40 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-4*10 | 个 | 24 | 32.56 | 781.44
41 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-5*6 | 个 | 4 | 21.74 | 86.96
42 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-5*4 | 个 | 24 | 21.74 | 521.76
43 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-4*4 | 个 | 16 | 17.4 | 278.4
44 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-5*2.5 | 个 | 2 | 17.96 | 35.92
45 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1、规格:电力电缆头YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 个 | 8 | 14.37 | 114.96
46 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、型号:KVVP-0.45/0.75-14×1.5 | m | 534 | 32.23 | 17210.82
47 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、型号:KVVP-0.45/0.75-10×1.5 | m | 1860 | 26.14 | 48620.4
48 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、型号:KVVP-0.45/0.75-7×1.5 | m | 240 | 18.44 | 4425.6
49 | 030408002004 | 控制电缆 | 1、型号:KVVP-0.45/0.75-1×2×1.5 | m | 240 | 8.87 | 2128.8
50 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1、规格:14芯以下 | 个 | 22 | 162.6 | 3577.2
51 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1、规格:6芯以下 | 个 | 12 | 88.42 | 1061.04
本页小计 | [6 empty] | 204883.02
52 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:复合型防火电缆桥架槽式直通 800×150mm 2、规格: 800×150mm 3、材质:热镀锌金属桥架 4、含盖板、隔板，含防火堵洞 | m | 120 | 299.07 | 35888.4
53 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支吊架制安 2、材质:型钢 | kg | 542.4 | 18.35 | 9953.04
54 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:樟丹漆两遍，灰色调和漆两遍 | kg | 542.4 | 2.18 | 1182.43
55 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:双管LED节能灯 2、规格: 2x30W 3、安装形式:吸顶安装 | 套 | 36 | 121 | 4356
56 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:正常、应急两用双管LED节能灯 2、规格:2x30W 3、吸顶安装 | 套 | 43 | 117.13 | 5036.59
57 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:嵌入式双管LED节能灯 2、规格:2x30W 3、安装形式:嵌入式安装 | 套 | 6 | 126.18 | 757.08
58 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:吸顶灯 2、型号:JHGX2007 3、规格: 1x60W 4、类型:吸顶安装 | 套 | 12 | 110.39 | 1324.68
59 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称:防水防尘灯 2、安装形式:直杆式 3、配40W电磁感应灯 4、吸顶安装 | 套 | 18 | 136.63 | 2459.34
60 | 030412002002 | 工厂灯 | 1、名称:防水防尘泛光灯 2、安装形式:直杆式 3、 配120W电磁感应灯 | 套 | 72 | 275.2 | 19814.4
61 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口标示灯 2、型号:JDYG219 3、规格: 1x3W T=60min 4、安装形式:壁装 | 套 | 12 | 130.6 | 1567.2
62 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示灯 2、型号:JDYG219 3、规格:1x3W T=60min 4、安装形式:壁装 | 套 | 12 | 130.6 | 1567.2
63 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联双控开关 2、材质:V86系列 3、规格:250V,10A 4、安装方式:暗装 | 个 | 60 | 13.86 | 831.6
64 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:单相二极加三极插座 2、规格:~250V 16A 3、安装方式:暗装 | 个 | 96 | 18.75 | 1800
65 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-0.5-1×2.5 | m | 5040 | 2.91 | 14666.4
66 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号: NHBV-0.5-1×2.5 | m | 720 | 3.21 | 2311.2
67 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV-0.5-1×4 | m | 720 | 3.13 | 2253.6
本页小计 | [6 empty] | 105769.16
68 | 030408001014 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22-0.6/1-3×2.5 | m | 1200 | 7.76 | 9312
69 | 030408001015 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV22-0.6/1-5×2.5 | m | 480 | 11.47 | 5505.6
70 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、规格:Φ20mm内 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1680 | 17.96 | 30172.8
71 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:PVC阻燃塑料管 2、规格:Φ20mm内 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 960 | 8.63 | 8284.8
72 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、名称:电磁感应灯 2、规格:120W 3、灯杆材质、规格:高度9.0米 | 套 | 12 | 1382.29 | 16587.48
73 | 010501006001 | 路灯基础 | 1、基础尺寸:800*800*800 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 12 | 257.26 | 3087.12
74 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 3、规格:86盒 4、安装形式:暗装 | 个 | 216 | 6.37 | 1375.92
75 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 3、规格:86盒 4、安装形式:暗装 | 个 | 156 | 6.96 | 1085.76
76 | 030409005001 | 避雷网 | 1、材质:φ12镀锌圆钢 2、安装形式:屋面女儿墙沿折板支架敷设 | m | 480 | 37.6 | 18048
77 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称:角钢接地极 2、材质:锌包钢接地极 3、规格:50*50*5，L=2.5M 4、土质:综合考虑 | 根 | 15 | 133.93 | 2008.95
78 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:镀锌园钢 3、规格:φ16 4、安装形式:暗装 | m | 960 | 19.95 | 19152
79 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:总等电位箱 2、规格:TD22 | 台 | 2 | 311.58 | 623.16
80 | 030409002002 | 接地母线 | 1、材质:镀锌扁钢 2、规格:-40*4 | m | 240 | 43.92 | 10540.8
81 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:钢管 2、材质:DN100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 60 | 105.02 | 6301.2
82 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:钢管 2、规格:DN40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 384 | 40.31 | 15479.04
83 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:钢管 2、规格:DN32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 996 | 29.35 | 29232.6
本页小计 | [6 empty] | 176797.23
84 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:钢管 2、规格:DN25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 396 | 24.75 | 9801
85 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1、名称:电机检查接线 2、容量(kW):3kw | 台 | 18 | 183.82 | 3308.76
86 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1、名称:电机检查接线 2、容量(kW):13kw以下 | 台 | 13 | 320.33 | 4164.29
87 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 | 1、名称:电机检查接线 2、容量(kW):30kw以下 | 台 | 7 | 486.86 | 3408.02
88 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | 1、名称:电机检查接线 2、容量(kW):100kw以下 | 台 | 26 | 749.02 | 19474.52
89 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地网调试 | 系统 | 1 | 761.59 | 761.59
90 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称:电力变压器系统调试 2、容量(kV·A):500 kVA | 系统 | 2 | 2978.83 | 5957.66
91 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:低压配电调试 | 系统 | 17 | 686.74 | 11674.58
92 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:三类土 2、挖沟深度:1.0m 内 | m3 | 15 | 28.98 | 434.7
93 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:夯填 | m3 | 15 | 33.91 | 508.65
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1873092.72
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | 1936063.14
94 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 6303.05 | 6303.05
|  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  | 6303.05
本页小计 | [6 empty] | 65796.82
合 计 | [6 empty] | 1942366.19
【清单大师 V5.35】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:全厂电气 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  | 15122.59
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 | 12602.16
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.3 | 2520.43
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
3 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
5 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.05 | 420.07
7 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.6 | 13442.3
8 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
合 计 |  |  |  |  | 28984.96
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:全厂电气 标段:
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 290409.47
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 290409.47
【清单大师 V5.35】

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:全厂电气 标段:
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 290409.47
合 计 |  |  | 290409.47
【清单大师 V5.35】

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称:全厂电气 标段:
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额（元）
1 | 规费 |  | 33858.52 |  | 33858.52
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1159538.27 | 2.4 | 27828.92
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1159538.27 | 0.42 | 4870.06
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1159538.27 | 0.1 | 1159.54
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 2295619.14 | 11 | 252518.11
合 计 |  |  |  |  | 286376.63
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：