## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:再生水厂-自控 标段:
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 | 3024627.13
1.1 | 人工费 | 265704.48
1.2 | 材料费 | 2582339.73
1.3 | 施工机具使用费 | 33193.13
1.4 | 企业管理费 | 106196.3
1.5 | 利润 | 37193.47
2 | 措施项目 | 91249.29
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费 | 91249.29
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 47608.33
3 | 其他项目 | 453694.07
3.1 | 其中：暂列金额 | 453694.07
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 93143.63
5 | 税金 | 402898.55
6 | 招标控制价合计 | 4065612.67
【清单大师 V5.35】

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:再生水厂-自控 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 膜处理间（492） |  | 系统 | 1 | 1541526.28
1 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称:普通压力表 2、型号:耐震型 3、规格:表盘直径： Φ100 4、压力表弯材质、规格:壳体材质不锈钢，膜片材质316，过程连接材质304 5、精度:±2.5% 6、过程连接:M20×1.5 7、防护等级:不低于IP54 8、量程:0~1.0MPa | 台 | 9 | 191.67 | 1725.03
2 | 030601002002 | 压力仪表 | 1、名称:普通压力表 2、型号:普通型 3、规格:表盘直径： Φ100 4、压力表弯材质、规格:壳体材质不锈钢，膜片材质316，过程连接材质304 5、精度:±2.5% 6、过程连接:M20×1.5 7、防护等级:不低于IP54 8、量程:0~2.5MPa | 台 | 3 | 231.67 | 695.01
3 | 030601002003 | 压力仪表 | 1、名称:普通压力表 2、型号:耐震型 3、规格:表盘直径： Φ100 4、压力表弯材质、规格:壳体材质不锈钢，膜片材质316，过程连接材质304 5、精度:±2.5% 6、过程连接:M20×1.5 7、防护等级:不低于IP54 8、量程:0~2.5MPa | 台 | 3 | 311.67 | 935.01
4 | 030601002004 | 压力仪表 | 1、名称:隔膜压力表 2、型号:耐震型 3、规格:表盘直径： Φ100 4、压力表弯材质、规格:壳体材质：不锈钢，膜片材质：316+PTFE，过程连接材质：304 5、精度:精度：±2.5% 6、防护等级：不低于IP54 7、量程:0-1.0MPa 8、过程连接：HG/T20592-2009(B) DN40 PN10bar RF 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 13 | 897.63 | 11669.19
5 | 030601002005 | 压力仪表 | 1、名称:隔膜压力表 2、型号:普通型 3、规格:表盘直径： Φ100 4、压力表弯材质、规格:壳体材质：不锈钢，膜片材质：316+PTFE，过程连接材质：304 5、精度:精度：±2.5% 6、防护等级：不低于IP54 7、量程:0-1.0MPa 8、过程连接：HG/T20592-2009(B) DN40 PN10bar RF 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 22 | 1585.63 | 34883.86
本页小计 | [6 empty] | 49908.1
6 | 030601002006 | 压力仪表 | 1、名称:隔膜压力表 2、型号:耐震型 3、规格:表盘直径： Φ100 4、压力表弯材质、规格:壳体材质：不锈钢，膜片材质：316+PTFE，过程连接材质：304 5、精度:精度：±2.5% 6、防护等级：不低于IP54 7、量程:0-1.0MPa 8、过程连接：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16bar RF 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 2 | 1685.63 | 3371.26
7 | 030601002007 | 压力仪表 | 1、名称:隔膜压力表 2、型号:普通型 3、规格:表盘直径： Φ100 4、压力表弯材质、规格:壳体材质：不锈钢，膜片材质：316+PTFE，过程连接材质：304 5、精度:精度：±2.5% 6、防护等级：不低于IP54 7、量程:0-1.0MPa 8、过程连接：HG/T20592-2009(B) DN40 PN16bar RF 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 6 | 1585.63 | 9513.78
8 | 030601003001 | 变送单元仪表 | 1、名称:差压变送器 2、输出信号:4～20mADC（二线制 2-wire） 3、功能:智能型（HART） 4、测量类型、规格:膜盒式 5、材质、规格:外壳材质：铸铝合金聚氨酯涂层，本体材质：316，膜片材质：316L 6、精度：±0.1% 7、防护等级：IP65 8、电气连接：NPT 1/2，过程连接：NPT 1/2 9、安装方式:安装方式：2″管装 10、量程 ：20.7～2070kPa | 台 | 5 | 3375.66 | 16878.3
9 | 030601003002 | 变送单元仪表 | 1、名称:压力变送器 2、输出信号:4～20mADC（二线制 2-wire） 3、功能:智能型（HART） 4、测量类型、规格:膜盒式 5、材质、规格:本体材质：316，膜片材质：316L 6、精度：±0.1% 7、防护等级：IP65 8、电气连接：NPT 1/2，过程连接：NPT 1/2 9、安装方式:安装方式：2″管装（配带不锈钢安装附件） 10、量程 ：0.063~6.3MPa | 台 | 22 | 3265.66 | 71844.52
本页小计 | [6 empty] | 101607.86
10 | 030601004001 | 流量仪表 | 1、名称:电磁流量计（带就地显示表） 2、型号:输出信号：4-20mADC+HART，电源：220VAC/50Hz 3、精度:±0.5% 4、衬里材质:PTFE 5、电极材质：316L 6、法兰材质：WCB，法兰规格：法兰规格：HG/T20592-2009(B) DN300 PN10bar RF 7、 防护等级:IP65 8、安装方式:一体式 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 3 | 16464.94 | 49394.82
11 | 030601004002 | 流量仪表 | 1、名称:电磁流量计（带就地显示表） 2、型号:输出信号：4-20mADC+HART，电源：220VAC/50Hz 3、精度:±0.5% 4、衬里材质:PTFE 5、电极材质：316L 6、法兰材质：WCB，法兰规格：法兰规格：HG/T20592-2009(B) DN200 PN10bar RF 7、 防护等级:IP65 8、安装方式:一体式 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 7 | 16460.01 | 115220.07
12 | 030601004003 | 流量仪表 | 1、名称:电磁流量计（带就地显示表） 2、型号:输出信号：4-20mADC+HART，电源：220VAC/50Hz 3、精度:±0.5% 4、衬里材质:PTFE 5、电极材质：316L 6、法兰材质：WCB，法兰规格：法兰规格：HG/T20592-2009(B) DN250 PN10bar RF 7、 防护等级:IP65 8、安装方式:一体式 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 1 | 19770.57 | 19770.57
13 | 030601004004 | 流量仪表 | 1、名称:电磁流量计（带就地显示表） 2、型号:输出信号：4-20mADC+HART，电源：220VAC/50Hz 3、精度:±0.5% 4、衬里材质:PTFE 5、电极材质：316L 6、法兰材质：WCB，法兰规格：法兰规格：HG/T20592-2009(B) DN150 PN10bar RF 7、 防护等级:IP65 8、安装方式:一体式 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 1 | 13290.14 | 13290.14
本页小计 | [6 empty] | 197675.6
14 | 030601004005 | 流量仪表 | 1、名称:电磁流量计（带就地显示表） 2、型号:输出信号：4-20mADC+HART，电源：220VAC/50Hz 3、精度:±0.5% 4、衬里材质:PTFE 5、电极材质：316L 6、法兰材质：WCB，法兰规格：法兰规格：HG/T20592-2009(B) DN150 PN16bar RF 7、 防护等级:IP65 8、安装方式:一体式 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 1 | 14290.14 | 14290.14
15 | 030601004006 | 流量仪表 | 1、名称:电磁流量计（带就地显示表） 2、型号:输出信号：4-20mADC+HART，电源：220VAC/50Hz 3、精度:±0.5% 4、衬里材质:PTFE 5、电极材质：316L 6、法兰材质：WCB，法兰规格：法兰规格：HG/T20592-2009(B) DN80 PN16bar RF 7、 防护等级:IP65 8、安装方式:一体式 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 3 | 8359.52 | 25078.56
16 | 030601004007 | 流量仪表 | 1、名称:电磁流量计（带就地显示表） 2、型号:输出信号：4-20mADC+HART，电源：220VAC/50Hz 3、精度:±0.5% 4、衬里材质:PTFE 5、电极材质：316L 6、法兰材质：WCB，法兰规格：法兰规格：HG/T20592-2009(B) DN80 PN10bar RF 7、 防护等级:IP65 8、安装方式:一体式 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 4 | 8359.52 | 33438.08
17 | 030601004008 | 流量仪表 | 1、名称:电磁流量计（带就地显示表） 2、型号:输出信号：4-20mADC+HART，电源：220VAC/50Hz 3、精度:±0.5% 4、衬里材质:PTFE 5、电极材质：316L 6、法兰材质：WCB，法兰规格：法兰规格：HG/T20592-2009(B) DN50 PN10bar RF 7、 防护等级:IP65 8、安装方式:一体式 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 1 | 8400.56 | 8400.56
本页小计 | [6 empty] | 81207.34
18 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1、名称:雷达物位计 2、输出信号：4～20mADC+HART（两线制 3、精度:±10mm 4、天线型式：杆式 5、探头材质：316L 6、测量范围：0~10m 7、防护等级：不低于IP65 8、过程连接：HG/T20592-2009(B) DN80 PN10bar RF 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 5 | 15100.78 | 75503.9
19 | 030601005002 | 物位检测仪表 | 1、名称:雷达物位计 2、输出信号：4～20mADC+HART（两线制 3、精度:±10mm 4、天线型式：杆式 5、探头材质：316L 6、测量范围：0~8m 7、防护等级：不低于IP65 8、过程连接：NPT 3/4 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 1 | 12501.2 | 12501.2
20 | 030601005003 | 物位检测仪表 | 1、名称:雷达物位计 2、输出信号：4～20mADC+HART（两线制 3、精度:±10mm 4、天线型式：杆式 5、探头材质：PTFE 6、测量范围：0~10m 7、防护等级：不低于IP65 8、过程连接：HG/T20592-2009(B) DN80 PN10bar RF 9、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 台 | 2 | 12528.34 | 25056.68
21 | 030605001001 | 过程分析仪表 | 1、名称:PH分析仪（带温度监测） 2、型号:电源：220VAC/50Hz，输出信号：4-20mADC+HARTC，精度：±1% 3、类型:流通式 4、电极形式:差分电极 5、转换器类型:分体型 6、电极材质:制造商标准 7、护套材质:玻璃 8、防护等级:不低于IP65 9、测量范围:2-12 10、支架形式、材质:成套提供流通式安装支架及安装附件，提供5m专用电缆 | 套 | 3 | 9873.76 | 29621.28
22 | 030605001002 | 过程分析仪表 | 1、名称:浊度分析仪 2、型号:电源：220VAC/50Hz，输出信号：2路4～20mADC，精度：±1% 3、类型:流通式 4、电极材质:制造商标准 5、传感器流通方式:流通式 6、防护等级:不低于IP65 7、支架形式、材质:成套提供流通式安装支架及安装附件，提供5m专用电缆 | 套 | 6 | 48053.75 | 288322.5
本页小计 | [6 empty] | 431005.56
23 | 030605002001 | 物性检测仪表 | 1、名称:硬度分析仪(带输出指示仪表LCD） 2、型号:电源：220VAC/50Hz，输出信号：4～20mADC，精度：±5%FS 3、变送器防护等级:IP65 4、检测方法:光度法（EDTA） 5、测量范围：10~1000mg/L 6、附件：成套提供预处理和安装组件 | 套 | 1 | 113853.44 | 113853.44
24 | 030605002002 | 物性检测仪表 | 1、名称:余氯分析仪 2、输出信号：4-20mADC，电源:220VAC 50Hz 3、传感器连接方式：流通式 4、检测方法:比色法 5、测量范围：0~5mg/L 6、精度:±5% FS 7、变送器防护等级：IP65 | 套 | 2 | 34199.93 | 68399.86
25 | 030605002003 | 物性检测仪表 | 1、名称:SDI分析仪 2、输出信号：4-20mADC，电源:220VAC 50Hz 3、传感器连接方式：流通式 4、检测方法:SDI 5、测量范围：0~6.66SDI 6、精度:±2% 7、变送器防护等级：IP65 8、附件：成套提供预处理和安装组件 | 套 | 1 | 10734.56 | 10734.56
26 | 030605001003 | 过程分析仪表 | 1、名称:ORP分析仪 2、型号:电源：220VAC/50Hz，输出信号：4～20mADC，精度：±0.05mV 3、测量范围：-2000~2000mV 4、电极材质：GLI差分 5、传感器防护等级：IP68 6、变送器防护等级：IP65 7、专用电缆长度：10m | 套 | 1 | 15934.56 | 15934.56
27 | 030605001004 | 过程分析仪表 | 1、名称:电导率分析仪 2、输出信号：4-20mADC，测量范围：0~2000us/cm,精度:±0.1%FS 3、电极材质：不锈钢/PVDF 4、传感器连接方式：流通式 5、变送器防护等级：IP65 6、传感器防护等级：IP68 7、专用电缆长度：10m | 套 | 11 | 31562.85 | 347191.35
28 | 030605001005 | 过程分析仪表 | 1、名称:COD分析仪 2、型号:输出信号:4-20mADC，带智能通讯RS485，电源:220VAC 50Hz 3、分析方法:重铬酸钾法，防护等级：IP65 4、带输出指示仪表，带取样、样品预处理系统等配套设施，带3个月用校准试剂，并提供试剂的详细配方 5、测量范围：0～150mg/L | 套 | 1 | 40435.1 | 40435.1
本页小计 | [6 empty] | 596548.87
29 | 030605001006 | 过程分析仪表 | 1、名称:NH3-N分析仪 2、型号:输出信号:4-20mADC，带智能通讯RS485，电源:220VAC 50Hz 3、带输出指示仪表，带样品预处理系统等配套设施，带3个月用校准试剂，并提供试剂的详细配方 4、氨气逐出，PH显示比色法 5、防护等级::防护等级：IP65 6、测量范围:0～20mg/L | 套 | 1 | 37129.16 | 37129.16
30 | 030605001007 | 过程分析仪表 | 1、名称:SS分析仪 2、型号:输出信号:4-20mADC 3、功能:带智能通讯RS485，电源:220VAC 50Hz 4、分析方法:散射光院里 5、防护等级：IP65 6、带输出指示仪表，带样品预处理系统等配套设施，带3个月用校准试剂，并提供试剂的详细配方 7、测量范围:测量范围：0～20mg/L | 套 | 1 | 46443.79 | 46443.79
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1541526.28
|  | 阀门及执行机构 |  | 项 | 1 | 488097.06
31 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称:切断阀 2、类型:阀类型：衬塑蝶阀 3、材质:阀体材质：球墨铸铁+PTFE包覆，阀内件材质：阀板材质316L/PTFE阀座密封圈 4、填料:填料：PTFE 5、泄露等级:IV级 6、执行机构:单作用气缸 7、防护等级:IP65，带铝合金过滤器减压阀等附件 8、电磁阀:两位三通，24VDC（带接线盒） 9、回讯要求:开关回讯（机械开关两个，带接线盒） 10、过程连接:HG/T20592-2009(B) DN150 PN10bar RF（对夹） 11、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 套 | 6 | 7079.23 | 42475.38
本页小计 | [6 empty] | 126048.33
32 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称:切断阀 2、类型:阀类型：衬塑蝶阀 3、材质:阀体材质：球墨铸铁+PTFE包覆，阀内件材质：阀板材质316L/PTFE阀座密封圈 4、填料:填料：PTFE 5、泄露等级:IV级 6、执行机构:单作用气缸 7、防护等级:IP65，带铝合金过滤器减压阀等附件 8、电磁阀:两位三通，24VDC（带接线盒） 9、回讯要求:开关回讯（机械开关两个，带接线盒） 10、过程连接:HG/T20592-2009(B) DN200 PN10bar RF（对夹） 11、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 套 | 9 | 10245.27 | 92207.43
33 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1、名称:切断阀 2、类型:阀类型：衬塑蝶阀 3、材质:阀体材质：球墨铸铁+PTFE包覆，阀内件材质：阀板材质316L/PTFE阀座密封圈 4、填料:填料：PTFE 5、泄露等级:IV级 6、执行机构:单作用气缸 7、防护等级:IP65，带铝合金过滤器减压阀等附件 8、电磁阀:两位三通，24VDC（带接线盒） 9、回讯要求:开关回讯（机械开关两个，带接线盒） 10、过程连接:HG/T20592-2009(B) DN250 PN10bar RF（对夹） 11、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 套 | 3 | 11163.31 | 33489.93
34 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1、名称:切断阀 2、类型:阀类型：衬塑蝶阀 3、材质:阀体材质：球墨铸铁+PTFE包覆，阀内件材质：阀板材质316L/PTFE阀座密封圈 4、填料:填料：PTFE 5、泄露等级:IV级 6、执行机构:单作用气缸 7、防护等级:IP65，带铝合金过滤器减压阀等附件 8、电磁阀:两位三通，24VDC（带接线盒） 9、回讯要求:开关回讯（机械开关两个，带接线盒） 10、过程连接:HG/T20592-2009(B) DN300 PN10bar RF（对夹） 11、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 套 | 3 | 12688.76 | 38066.28
本页小计 | [6 empty] | 163763.64
35 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1、名称:切断阀 2、类型:阀类型：蝶阀 3、材质:阀体材质：WCB，阀内件材质：316 4、填料:填料：PTFE 5、泄露等级:IV级 6、执行机构:单作用气缸 7、防护等级:IP65，带铝合金过滤器减压阀等附件 8、电磁阀:两位三通，24VDC（带接线盒） 9、回讯要求:开关回讯（机械开关两个，带接线盒） 10、过程连接:HG/T20592-2009(B) DN80 PN16bar RF（对夹） 11、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 套 | 5 | 5725.26 | 28626.3
36 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1、名称:切断阀 2、类型:阀类型：蝶阀 3、材质:阀体材质：WCB，阀内件材质：316 4、填料:填料：PTFE 5、泄露等级:IV级 6、执行机构:单作用气缸 7、防护等级:IP65，带铝合金过滤器减压阀等附件 8、电磁阀:两位三通，24VDC（带接线盒） 9、回讯要求:开关回讯（机械开关两个，带接线盒） 10、过程连接:HG/T20592-2009(B) DN100 PN16bar RF（对夹） 11、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 套 | 8 | 7069.63 | 56557.04
37 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1、名称:切断阀 2、类型:阀类型：蝶阀 3、材质:阀体材质：WCB，阀内件材质：316 4、填料:填料：PTFE 5、泄露等级:IV级 6、执行机构:单作用气缸 7、防护等级:IP65，带铝合金过滤器减压阀等附件 8、电磁阀:两位三通，24VDC（带接线盒） 9、回讯要求:开关回讯（机械开关两个，带接线盒） 10、过程连接:HG/T20592-2009(B) DN150 PN16bar RF（对夹） 11、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 套 | 10 | 7584.16 | 75841.6
本页小计 | [6 empty] | 161024.94
38 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1、名称:切断阀 2、类型:阀类型：蝶阀 3、材质:阀体材质：WCB，阀内件材质：316 4、填料:填料：PTFE 5、泄露等级:IV级 6、执行机构:单作用气缸 7、防护等级:IP65，带铝合金过滤器减压阀等附件 8、电磁阀:两位三通，24VDC（带接线盒） 9、回讯要求:开关回讯（机械开关两个，带接线盒） 10、过程连接:HG/T20592-2009(B) DN250 PN16bar RF（对夹） 11、含安装另外需要的法兰、螺栓 | 套 | 10 | 12083.31 | 120833.1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 488097.06
|  | 控制室 |  | 项 | 1 | 582619.26
39 | 030504003001 | 通信接口输入输出设备 | 1、名称:信号隔离器 2、输入信号:4～20mADC 3、安装方式:导轨 | 个 | 3 | 585.2 | 1755.6
40 | 030504003002 | 通信接口输入输出设备 | 1、名称:信号隔离器 2、输出信号:4～20mADC 3、安装方式:导轨 | 个 | 3 | 585.2 | 1755.6
41 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1、规格:4～20mADC信号浪涌保护器 | 个 | 138 | 385.2 | 53157.6
42 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1、规格:2VVDC电源浪涌保护器 | 个 | 54 | 585.2 | 31600.8
43 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1、规格:220VAC电源浪涌保护器 | 个 | 72 | 865.2 | 62294.4
本页小计 | [6 empty] | 271397.1
44 | 081003002001 | 控制系统DCS | 1、名称:DCS机柜，操作台 2、型号:800*800*2100,前后开门，操作台：800*800*750，钢制 3、控制器、电源、通信冗余配置 4、操作站、打印机设在操作室内，控制站设在机柜室内，操作站与控制站之间通过环形多模铠装光纤联系，长度为1500m 5、I/O卡件.以下为实际I/O点，各类I/O还应提供20%备用量.AI ： （4~20mADC）39点，AO ： （4~20mADC） 3点，DI ：179点，DO ：123点 6、所有的DO、DI均经过中间继电器隔离 7、工程师站1台（兼操作站）：CPU 3.0GHz，1TB 硬盘，DVD光驱，内存2GB，显示器22" LCD，键盘，光电鼠标，网卡 8、操作站1台，CPU 3.0GHz，1TB硬盘，DVD光驱，内存2GB，显示器22" LCD，键盘，光电鼠标，网卡 9、控制器的负荷低于70%,数据通信网络的负荷低于60%,电源单元的负荷低于75%, 10、配套提供DCS编程软件1套 11、激光A3/A4打印机一台；DCS系统分别提供与高密度沉淀池、氧化杀菌剂加药装置、非氧化杀菌剂加药装置、还原剂加药装置、阻垢剂加药装置、PAC加药装置、PAM装置、加碱装置、加酸装置、化学清洗装置、碳酸钠投加装置等成套带PLC系统的MODBUS-RTU/RS-485 通信接口。 12、曹刚基础：100*48*5.3，角钢 50*50*5 | 套 | 1 | 432055.26 | 432055.26
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 582619.26
|  | 自控材料 |  | 项 | 1 | 412384.53
45 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制软 电缆 2、规格: KVVP -3×2.5mm2 | m | 3000 | 11.3 | 33900
46 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制软 电缆 2、规格: ZR-DJYVRP -1×2×1.5mm2 | m | 4200 | 8.25 | 34650
47 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制软 电缆 2、规格: KVVP-4×1.0mm2 | m | 12000 | 8.35 | 100200
本页小计 | [6 empty] | 600805.26
48 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 2、规格: BVR-6.0mm2 | m | 96 | 4.6 | 441.6
49 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:多股铜芯软线 2、规格: BVR -25mm2 | m | 24 | 13.69 | 328.56
50 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:多股铜芯软线 2、规格: BVR -16mm2 | m | 96 | 10.18 | 977.28
51 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:防尘三通穿线盒 2、材质:ZAL 3、规格:G1/2 4、安装形式:暗装 | 个 | 72 | 20.92 | 1506.24
52 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:防尘三通穿线盒 2、材质:ZAL 3、规格:G3/4 4、安装形式:暗装 | 个 | 48 | 26.02 | 1248.96
53 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:槽式直通桥架 2、规格:200*100 3、材质:铝合金 4、含盖板、隔板；含防火封堵 | m | 96 | 170.49 | 16367.04
54 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:槽式直通桥架 2、规格:400*200 3、材质:铝合金 4、含盖板、隔板；含防火封堵 | m | 240 | 332.46 | 79790.4
55 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:镀锌焊接钢管 2、材质:Q-235A 3、规格:dn15 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 600 | 25.14 | 15084
56 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:镀锌焊接钢管 2、材质:Q-235A 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构明配 5、接地要求:DN20 | m | 480 | 27.6 | 13248
57 | 030411001003 | 配管 | 1、名称: 镀锌焊接钢管 2、材质:Q-235A 3、规格:DN50 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 60 | 50.34 | 3020.4
58 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:不锈钢管 2、材质:304不锈钢 3、规格:φ10×1 4、氩弧焊连接 | m | 60 | 34.6 | 2076
59 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:无缝钢管 2、材质:15CrMo 3、规格:φ14×2 4、配置形式:焊接 | m | 72 | 26.42 | 1902.24
60 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支吊架制安 | kg | 4634.04 | 17.62 | 81651.78
61 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:樟丹漆两遍，灰色调和漆两遍 | kg | 4634.04 | 2.19 | 10148.55
本页小计 | [6 empty] | 227791.05
62 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:外螺纹截止阀 2、材质:A105/ST L 3、规格、压力等级:PN63 DN50 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 5 | 165.36 | 826.8
63 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:内螺纹球阀 2、材质:304 不锈钢 3、规格、压力等级:PN20 NPT1/2 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 11 | 120.36 | 1323.96
64 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型:内螺纹球阀 2、材质:304 不锈钢 3、规格、压力等级:PN20 NPT1 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 5 | 141.36 | 706.8
65 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型:气源球阀 2、材质:304 不锈钢 3、规格、压力等级:PN20 G1/2（内）-φ10(卡) 4、连接形式:螺纹连接 | 个 | 72 | 180.36 | 12985.92
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 412384.53
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  | 3024627.13
66 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
本页小计 | [6 empty] | 15843.48
合 计 | [6 empty] | 3024627.13
【清单大师 V5.35】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:再生水厂-自控 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  | 47608.33
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5 | 39673.61
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.3 | 7934.72
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
3 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
5 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.05 | 1322.45
7 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.6 | 42318.51
8 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
合 计 |  |  |  |  | 91249.29
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:再生水厂-自控 标段:
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 453694.07
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 453694.07
【清单大师 V5.35】

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:再生水厂-自控 标段:
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 453694.07
合 计 |  |  | 453694.07
【清单大师 V5.35】

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称:再生水厂-自控 标段:
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额（元）
1 | 规费 |  | 93143.63 |  | 93143.63
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3189850.38 | 2.4 | 76556.41
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3189850.38 | 0.42 | 13397.37
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3189850.38 | 0.1 | 3189.85
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 3662714.12 | 11 | 402898.55
合 计 |  |  |  |  | 496042.18
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：